**2022-XX-XX 发布**

**SJG**

**SJG XXX – 2022**

**2022-XX-XX 实施**

**深圳市工程建设地方标准**

**钢结构装配式住宅技术规程**

Technical specification for assembled residence of steel structure

（征求意见稿）

**深圳市住房和建设局**

**发布**

深圳市工程建设地方标准

**钢结构装配式住宅技术规程**

Technical specification for assembled residence of steel structure

**SJG XXX - 202X**

202X 深圳

**前 言**

根据《深圳市住房和建设局关于发布2020年深圳市工程建设标准制订修订计划项目（第一批）的通知》（深建标〔2020〕2号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，结合深圳市的实际，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准主要技术内容是：1，总则；2.术语；3.基本规定；4.建筑设计；5.结构系统设计；6.外围护系统设计；7.设备与管线系统设计；8.内装系统设计；9.部品部（构）件生产、施工安装与质量验收；10.智能建造与信息化应用；11.使用维护与管理。

本标准由深圳市住房和建设局批准发布，由深圳市住房和建设局业务归口并组织中建科工集团有限公司等编制单位负责技术内容的解释。本标准实施过程中如有意见或建议，中建科工集团有限公司（地址：深圳市南山区后海中心路3331号；邮政编码：518052)，以供今后修订时参考。

本标准主编单位：中建科工集团有限公司

本标准参编单位：深圳市XX有限公司

本标准主要起草人员：XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

本标准主要审查人员：XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX

本标准主要指导人员：XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

目 次

[1 总则 ..............................................................................................................1](#_Toc118357430)

[2 术语 ..............................................................................................................2](#_Toc118357431)

[3 基本规定.............................................................................................................4](#_Toc118357432)

[4 建筑设计.............................................................................................................5](#_Toc118357433)

[4.1 一般规定5](#_Toc118357434)

[4.2 模数、定位与公差协调6](#_Toc118357435)

[4.3 标准化设计6](#_Toc118357436)

[4.4 协同设计6](#_Toc118357437)

[4.5 集成设计7](#_Toc118357438)

[4.6 可持续设计7](#_Toc118357439)

[4.7 平面、立面与空间7](#_Toc118357440)

[5 结构系统设计.......................................................................................................8](#_Toc118357441)

[5.1 一般规定8](#_Toc118357442)

[5.2 设计要求8](#_Toc118357443)

[5.3 结构体系10](#_Toc118357444)

[5.4 结构布置11](#_Toc118357445)

[5.5 结构分析12](#_Toc118357446)

[5.6 部（构）件设计13](#_Toc118357447)

[5.7 节点与连接设计13](#_Toc118357448)

[5.8 楼盖与屋盖结构14](#_Toc118357449)

[5.9 地下室及基础设计16](#_Toc118357450)

[5.10 结构防护16](#_Toc118357451)

[6 外围护系统设计..................................................................................................18](#_Toc118357452)

[6.1 一般规定18](#_Toc118357453)

[6.2 材料与部品18](#_Toc118357454)

[6.3 外墙围护系统19](#_Toc118357455)

[6.4 屋面围护系统21](#_Toc118357456)

[7 设备与管线系统设计............................................................................................23](#_Toc118357457)

[7.1 一般规定23](#_Toc118357458)

[7.2 给水排水24](#_Toc118357459)

[7.3 供暖、通风、空调及燃气24](#_Toc118357460)

[7.4 电气和智能化25](#_Toc118357461)

[8 内装系统设计.....................................................................................................27](#_Toc118357462)

[8.1 一般规定27](#_Toc118357463)

[8.2 隔墙与墙面27](#_Toc118357464)

[8.3 吊顶28](#_Toc118357465)

[8.4 楼地面28](#_Toc118357466)

[8.5 集成厨房与卫生间28](#_Toc118357467)

[8.6 内门窗与收纳系统29](#_Toc118357468)

[9 部品部（构）件生产、施工安装与质量验收..............................................................30](#_Toc118357469)

[9.1 一般规定30](#_Toc118357470)

[9.2 生产运输30](#_Toc118357471)

[9.3 施工安装31](#_Toc118357472)

[9.4 质量验收31](#_Toc118357473)

[10 智能建造与信息化应用.......................................................................................35](#_Toc118357474)

[10.1 一般规定35](#_Toc118357475)

[10.2 数字化设计35](#_Toc118357476)

[10.3 智能化生产与施工35](#_Toc118357477)

[11 使用与维护管理................................................................................................37](#_Toc118357478)

[11.1 一般规定37](#_Toc118357479)

[11.2 使用、维护37](#_Toc118357480)

[11.3 物业服务37](#_Toc118357481)

[本标准用词说明.......................................................................................................38](#_Toc118357482)

[引用标准名录..........................................................................................................39](#_Toc118357483)

附：[条文说明42](#_Toc118357484)

**Contents**

1 General Provisions 1

2 Terms2

3 Basic Provisions4

4 Architectural Design5

4.1 General Provisions5

4.2 Modulus, Positioning and Tolerance Coordination6

4.3 Standardized Design6

4.4 Collaborative Design6

4.5 Integrated Design7

4.6 Sustainable Design7

4.7 Plane, Elevation and Space7

5 Structural System Design8

5.1 General Provisions8

5.2 Design Requirements8

5.3 Structural System10

5.4 Structural Layout11

5.5 Structural Analysis12

5.6 Component Design13

5.7 Node and Connection Design13

5.8 Floor and Roof Structure14

5.9 Basement and Foundation Design16

5.10 Structural Protection16

6 Design of Outer Enclosure System18

6.1 General Provisions18

6.2 Materials and Components18

6.3 Exterior Aall Enclosure System19

6.4 Roof Enclosure System21

7 Equipment and Pipeline System Design23

7.1 General Provisions23

7.2 Water Supply and Drainage24

7.3 Heating, Ventilation, Air Conditioning and Gas24

7.4 Electrics and Intelligence25

8 Design of Built-in System26

8.1 General Provisions27

8.2 Partition Wall and Wall27

8.3 Ceiling28

8.4 Floors28

8.5 Integrated Kitchen and Washroom28

8.6 Interior Doors and Windows and Storage System29

9 Production, Construction, Installation and Quality Acceptance of Components30

9.1 General Provisions30

9.2 Production and Transportation30

9.3 Construction and Installation31

9.4 Quality Acceptance31

10 Intelligent Construction and Information Application35

10.1 General Provisions 35

10.2 Digital Design 35

10.3 Intelligent Production And Construction 35

11 Use and Maintenance Management37

11.1 General Provisions37

11.2 Use and Maintenance37

11.3 Property Service37

Explanation of Wording in This Standard 38

List of Quoted Standards 39

Addition: Explanation of Provisions 42

1 **总 则**

**1.0.1**  为促进深圳市钢结构装配式住宅高质量发展，实现新型建筑工业化带动建筑业转型升级，规范钢结构装配式住宅建筑全寿命期的建筑设计、部品部件生产、施工安装、质量验收、使用、维护与管理等，做到安全适用、技术先进、经济合理、保证质量、绿色环保，全面提高钢结构住宅建筑的环境效益、社会效益和经济效益，制定本规程。

**1.0.2**  本规程适用于主体结构采用钢结构及钢-混凝土混合结构，适用高度不超过180米的装配式多、高层住宅建筑的设计、生产、施工安装、质量验收、使用、维护与管理。

**1.0.3**  钢结构装配式住宅建筑的设计与建造应遵循标准化、一体化集成设计,智能化建造,全生命期维护的原则。

**1.0.4**  钢结构装配式住宅建筑的设计、生产、施工安装、质量验收、使用、维护与管理，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 **术 语**

**2.0.1**  钢结构装配式住宅 assembled steel housing

以钢结构及钢-混凝土混合结构作为主要结构系统，配套的外围护系统、设备管线系统和内装系统等主要部品部（构）件采用集成方法设计、建造的住宅建筑。

**2.0.2**  建筑系统集成 integration of building system

以装配化建造方式为基础，统筹策划、设计、生产和施工等，实现住宅建筑的结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统一体化的设计和生产建造方式。

**2.0.3**  集成设计 integrated design

建筑的结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统一体化的设计方法和过程。

**2.0.4** 协同设计 coordination design

钢结构装配式住宅建筑设计中通过建筑、结构、设备、装修等专业相互配合，运用信息化技术手段满足建筑设计、生产运输、施工安装等要求的一体化设计方法和过程。

**2.0.5**  绿色设计 green design

在建筑设计中体现可持续发展的理念，在满足建筑功能的基础上，实现建筑全寿命周期内的资源节约和环境保护，为人们提供健康、适用和高效的使用空间。

**2.0.6** 部品 parts

由工厂生产，构成外围护系统、设备与管线系统、内装系统的建筑单一产品或复合产品组装而成的功能单元的统称。

**2.0.7** 装配式内装 assembled decoration

采用干式工法，将工厂生产的内装部品在现场进行组合安装的室内装修方式。

**2.0.8** 集成厨房 integrated kitchen

由工厂生产的楼地面、吊顶、墙面、橱柜和厨房设备及管线等集成并主要采用干式工法装配而成的厨房。

**2.0.9** 集成卫生间 integrated bathroom

吊顶、地面、墙面、洁具、设备及管线等通过集成设计、工厂生产，并在现场采用干式工法施工完成的卫生间。

**2.0.10** 整体厨房 integral kitchen

由工厂生产、现场装配的满足炊事活动功能要求的基本单元模块化部品，配置整体橱柜、灶具、排油烟机等设备及管线。

**2.0.11** 整体卫浴 integral bathroom

由工厂生产、现场装配的满足洗浴、盥洗和便溺等功能要求的基本单元模块化部品，配置卫生洁具、设备及管线，以及墙板、防水底盘、顶板等。

**2.0.12** 整体收纳 integral cabinets

由工厂生产、现场装配的满足不同套内功能空间分类储藏要求的基本单元模块化部品，配置门扇、五金件和隔板等。

**2.0.13**  装配式隔墙、吊顶和楼地面 assembled partition wall, ceiling and floor

由工厂生产的具有隔声、防火或防潮等性能且满足空间和功能要求的隔墙、吊顶和楼地面等集成化部品。

**2.0.14** 管线分离 pipe and wire detached from skeleton

将设备及管线与建筑结构体相分离，不在建筑结构体中预埋设备及管线。

**2.0.15**  饰面一体化隔墙 integrated partition wall of decorate

将隔墙骨架、机电管道、隔声材料、基层板、装饰面层等在工厂进行一体化生产形成单元模块，现场组合安装的装配式隔墙。

3 **基 本 规 定**

**3.0.1** 钢结构装配式住宅宜选用技术体系成熟、生产工艺完整、安装方法规范、质量保障配套的设计与建造方法，满足居住安全耐久、绿色环保、健康舒适和经济适用等综合性能要求。

**3.0.2** 钢结构装配式住宅建筑设计应以标准化为核心的系统集成设计方法，以实现住宅性能目标为基础，以工业化建造的思维将结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统集成的方法进行一体化设计。

**3.0.3** 钢结构装配式住宅建筑的设计应符合通用化、模数化、标准化的规定，以少规格、多组合为原则实现建筑部品部（构）件的系列化和住宅建筑居住的多样化。

**3.0.4** 钢结构装配式住宅建筑应选用标准化程度高、接口通用性强、性能优良、安装高效、维护更换便捷的绿色建材和部品部件，推进全产业链协同发展。

**3.0.5**  钢结构装配式住宅建筑设计应综合考虑建筑、结构、设备和内装等专业的协调，设计、建造、使用与维护应采用建筑信息化模型技术，并宜实现各专业、全过程的信息化管理与智能化应用。

**3.0.6** 钢结构装配式住宅建筑防火、防腐、防水和隔声等整体性能和品质应满足国家相关标准的规定，满足可靠性、安全性和耐久性的要求。

**3.0.7** 钢结构装配式住宅建筑设计应遵循建筑全寿命期中使用与维护的便利性原则，主要设备管线与主体结构应采用分离技术与做法，管线更换或维修时不应影响结构性能。

**3.0.8**  钢结构装配式住宅应采用全装修交付方式，并应根据规定和住宅设计文件注明的设计条件、使用性质及使用环境制定全面、详细的“钢结构装配式住宅使用说明书”。

4 **建 筑 设 计**

### 4.1 一 般 规 定

**4.1.1** 钢结构装配式住宅建筑总体设计应符合现行国家与行业标准《住宅建筑规范》GB 50368、《住宅设计规范》GB 50096、《装配式钢结构住宅建筑技术标准》JGJ/T 469、《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T 398、《装配式住宅设计选型标准》JGJ/T 494的规定。

**4.1.2**  钢结构装配式住宅建筑技术与性能设计应符合下列规定：

**1**  钢结构部（构）件及其连接应采取有效的防火措施，耐火设计应符合现行国家与行业标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的规定；

**2** 钢结构部（构）件及其连接应采取防腐措施，防腐蚀设计应根据环境条件、使用部位等确定，并应符合现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251的规定；

**3**  钢结构住宅应采取有效的隔声措施，隔声设计应根据功能部位、使用要求等确定，并应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定；

**4** 热工设计、措施和性能应符合现行国家与行业及地方标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75、《建筑节能与可再生能源利用通用规范的有关规定》GB 55015和《深圳市居住建筑节能设计规范》SJG 45等有关规定，并应符合下列规定：

**1**）居住功能为主的朝向宜为南北向或近南北向；

**2**）结合南方气候特征，注重通风和遮阳设计；

**3**）围护系统的外表面宜采用浅色饰面。

**5** 防水设计及其构造措施应符合广东省标准《建筑防水工程技术规程》DBJ/T 15-19及《深圳市建筑防水工程技术规范》SJG 19的规定，并应符合下列规定：

**1**）在易漏水渗水部位采取必要措施，其中承重构件、屋面等位置应加强构造设计，避免结构主体受到侵蚀；

**2**）外围护系统防水应采用构造防水和材料防水结合的方式。

**6** 外墙（板）与钢结构部（构）件、外门窗和幕墙的连接及接缝处应采取防止空气渗透和水蒸气渗透的构造措施，并应满足气密性和水密性的要求。

**7** 钢结构装配式住宅的绿色设计应结合深圳市特点，对建筑全寿命期内的安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居等性能进行综合评价，并应符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的有关规定。

**4.1.3** 钢结构装配式住宅建筑设计宜结合下列优势：

**1**  套型结构可适应套型改变；

**2**  非承重部件可更换；

**3**  材料可回收利用。

**4.1.4**  钢结构装配式住宅应实行建筑设计与装修设计的协同，并应符合下列规定：

**1** 应采用标准化设计、部品工厂化生产和现场装配化施工的方式；

**2** 主要设备和管线应采用与结构主体分离设置方式及集成技术；

**3** 室内装修和建筑设备系统应满足建筑功能的需求，并适应建筑功能空间的灵活可变性。

### 4.2 模数、定位与公差协调

**4.2.1** 钢结构装配式住宅建筑的模数设计应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的规定。

**4.2.2**  厨房、卫生间的模数设计应符合现行行业标准《住宅厨房模数协调标准》JGJ/T 262和《住宅卫生间模数协调标准》JGJ/T 263的规定。

**4.2.3**  建筑设计应采用基本模数或扩大模数数列，并应符合下列规定：

**1** 开间与柱距、进深与跨度、门窗洞口宽度等水平方向宜采用水平扩大模数数列2nM、3nM，n为自然数；

**2** 层高和门窗洞口高度等垂直方向宜采用竖向扩大模数数列nM；

**3**  梁、柱等部件的截面尺寸宜采用竖向扩大模数数列nM；

**4**  构造节点和部品部（构）件的接口尺寸等宜采用分模数数列nM／2、nM/5、nM/10。

**5**  建筑内装体宜采用基本模数或分模数，分模数宜为M/2、M/5。

**4.2.4**  钢结构装配式住宅应通过模数协调实现建筑结构体和建筑内装体之间的整体协调，并应符合下列规定：

**1**  应采用基本模数或扩大模数，部（构）件部品的设计、生产和安装等应满足尺寸协调的要求；

**2**  应在模数协调的基础上优化部（构）件部品尺寸和种类，并应确定各部（构）件部品的位置和边界条件；

**3**  钢结构装配式住宅主体部（构）件和内装部品宜采用模数网格定位方法。

**4.2.5** 钢结构装配式住宅建筑的定位宜采用中心定位法与界面定位法相结合的方法。对于部件的水平定位宜采用中心定位法，部件的竖向定位和部品的定位宜采用界面定位法。

**4.2.6**  部件部品尺寸及安装位置的公差协调应根据生产装配要求、主体结构层间变形、密封材料变形能力、材料干缩、温差变形、施工误差等确定。

### 4.3 标准化设计

**4.3.1** 钢结构装配式住宅应在模数协调的基础上采用标准化设计，提高部品部件的通用性和标准化接口。

**4.3.2**  钢结构装配式住宅套型设计应遵循定型化、系列化原则，宜采用标准化套型设计。

**4.3.3**  钢结构装配式住宅应采用模块及模块组合的设计方法，楼电梯、公共管井、厨房、卫生间等宜采用模块组合设计方式，遵循少规格、多组合的原则。

### 4.4 协 同 设 计

**4.4.1** 钢结构装配式住宅建筑设计应遵循建筑、结构、设备与管线、室内装修等专业集成设计原则，基于系统集成的理念统筹各专业之间的协同设计。

**4.4.2**  建筑设计、部品部（构）件深化设计、装配化施工及运营维护各阶段应采用建筑信息化模型技术并相协同，满足建筑全寿命期的使用要求。

**4.4.3**  部品部件在生产、储存、组装及现场安装的实际情况与条件，对部品部件及接口等进行全专业设计协同与优化。

### 4.5 集 成 设 计

**4.5.1**  钢结构装配式住宅建筑的结构系统、外围护系统、设备与管线系统和内装系统应进行集成设计，提高系统及部品集成度，保证产品质量和提高建造效率。

**4.5.2** 钢结构装配式住宅宜采用集成式或整体式厨房、卫浴，外墙宜采用保温装饰一体化集成式墙板技术。

**4.5.3** 各系统集成设计应统筹考虑材料性能、加工工艺、运输限制、吊装能力等方面要求。

### 4.6 可持续设计

**4.6.1**  钢结构装配式住宅建筑设计应结合钢结构体系的特点具有全寿命期的可变性，采用可持续设计理念。

**4.6.2**  非承重部品部（构）件应具有通用、可更换和易拆除的特性。

**4.6.3**  钢结构装配式住宅钢部（构）件的使用年限不应低于建筑设计年限，防腐设计与措施应满足建筑耐久性要求。

**4.6.4**  钢结构装配式住宅内装部品在满足通用性和互换性同时，并应符合下列规定：

**1** 共用内装部品不宜设在套内专用空间内；

**2**  设计使用年限较短的内装部品的维修或更换应避免破坏设计使用年限较长的内装部品；

**3**  住宅套内内装部品的维修或更换不应影响共用内装部品和其他内装部品的使用。

### 4.7 平面、立面与空间

**4.7.1**  建筑平面设计应符合下列规定：

**1**  应符合钢结构体系特点进行平面布置，采用各功能模块及模块组合的设计方法，模块应进行优化组合，并应满足功能需求及结构布置要求；

**2**  平面宜规则、平整，宜采用对称式布置方式；

**3**  住宅楼电梯及设备竖井等区域宜独立集中设置；

**4**  应与结构专业协同布置柱网，宜采用连续柱跨的布置方式；

**5**  住宅空间分隔应与结构梁柱布置相协调，空间布局应考虑结构抗侧力体系的布置。

**4.7.2**  钢结构装配式住宅建筑的套型设计应符合下列规定：

**1**  宜采用大开间结构布置方式，满足套内空间布置的灵活性、可变性；

**2**  套型设计应满足标准化、模块化、系列化及可组合的要求。

**4.7.3**  钢结构装配式住宅建筑应根据建筑功能空间净高要求、主体结构（楼盖技术层厚度、梁高）、设备管线及装修等要求，确定合理的层高及净高尺寸，并应符合建筑竖向模数协调的规定。

**4.7.4**  钢结构装配式住宅建筑立面设计应符合深圳市气候特征条件，宜采用标准化与多样性相结合的方法，并满足下列要求：

**1** 宜采用保温隔热性能良好的一体化墙板及配套的饰面材料，满足耐久性要求。

**2** 外墙板、外门窗、阳台板、幕墙、空调板、遮阳设施及装饰等通用部品部件采用标准化设计同时，应对选材、排板、预留预埋及连接节点等内容进行深化及适应性设计；

**3** 建筑立面形状宜规则、均匀；避免过大的外挑或内收，不宜设置过多装饰性构件。

5 **结构系统设计**

### 5.1 一 般 规 定

**5.1.1** 钢结构装配式住宅建筑的结构设计应执行现行国家与行业标准、规范和规程的规定，并符合本规程相关规定。

**5.1.2** 钢材的性能应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定，宜选用高性能钢材。

**5.1.3**  钢结构防火设计应符合国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249的规定。

**5.1.4**  钢结构防腐设计应符合国家行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251的规定。

**5.1.5** 钢-混凝土混合结构中的混凝土剪力墙的设计应符合现行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的规定。

**5.1.6**  钢结构装配式住宅建筑应根据建筑功能、结构性能、装配施工、结构造价、维保费用等要求或条件，以项目综合效益最大化为目标对结构布置与截面等进行优化设计。

### 5.2 设 计 要 求

**5.2.1**  结构的设计使用年限不应少于50年，安全等级不应低于二级。

**5.2.2**  满足住宅建筑现有的功能与美观要求，并为使用期间建筑布置的改变提供可行条件。

**5.2.3**  结构设计应符合工厂生产、现场装配的工业化生产要求，部（构）件及连接设计宜标准化和通用化原则。

**5.2.4** 抗震设防类别为标准设防类（丙类）的结构，抗震等级应按表5.2.4的规定确定，对其它抗震设防类别与其它类型的结构，其抗震等级应按相关规范确定。

表5**.**2**.**4 抗震类别为丙类的结构抗震等级

| 结构类型 | | 建筑高度 | 结构部位 | 抗震等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢柱 | 钢框架  钢框架-支撑结构 | ≤50m | 框架柱、框架梁、支撑 | 四 |
| >50m | 框架柱、框架梁、支撑 | 三 |
| 钢管混凝土柱 | 钢框架  钢框架-支撑结构 | ≤50m | 框架梁、支撑 | 四 |
| 框架柱 | 三 |
| >50m | 框架梁、支撑 | 三 |
| 框架柱 | 二 |
| 钢框架-混凝土核心筒结构  钢框架-混凝土外筒结构  钢框架-混凝土剪力墙结构  钢框架-双钢板混凝土剪力墙 | | ≤120m | 框架 | 三 |
| 核心筒、外筒、剪力墙 | 一 |
| >120m | 框架 | 二 |
| 核心筒、外筒、剪力墙 | 特一 |
| 巨型钢框架结构-双钢板混凝土剪力墙（支撑） | | ≤120m | 主框架柱、支撑、主框架梁 | 二级 |
| 核心筒、剪力墙 | 一级 |
| 次框架柱、次框架梁 | 三级 |

续表5**.**2**.**4 抗震类别为丙类的结构抗震等级

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 | 建筑高度 | 结构部位 | 抗震等级 |
| 巨型钢框架结构-双钢板混凝土剪力墙（支撑） | >120m | 主框架柱、支撑、主框架梁 | 一级 |
| 核心筒、剪力墙 | 特一 |
| 次框架柱、次框架梁 | 三级 |

**5.2.5**  基本风压值及风荷载体型系数应按广东省标准《建筑结构荷载规范》DBJ 15-101确定，并应符合下列规定：

**1**  当高度大于60m的高层钢结构住宅结构承载力设计时，风压值应按基本风压乘以1.1采用；

**2**  对于群集的高层建筑，间距较近时，应考虑风压的增大效应；

**3**  对于圆形平面结构，应根据雷诺数的不同值进行横风向风振验算；

**4**  对结构平面凹凸不规则程度较大、立面体型复杂的高层钢结构住宅或高度大于150m的超高层钢结构住宅，宜采用风洞试验确定风荷载。

**5.2.6** 当高（超高）层住宅钢结构的高度或高宽比不满足本规程的5.3.2规定且由抗风设计控制时，除应符合相关标准、规范要求外，尚应满足如下要求：

**1**  应进行风气候分析，确定设计风速与风向分布；

**2**  应进行空气动力学研究，优化结构外形减小风致响应；

**3**  当相邻或周围的建筑对局部区域的风有较大影响时，应考虑如果移除这些建筑物时所产生的影响；

**4**  分析时应明确考虑P-Δ-δ效应；

**5** 应进行整体抗倾覆验算，对出现受拉的竖向构件与基础的连接应予以加强。

**5.2.7** 在竖向荷载（恒载+活载）、多遇地震、50年重现期风压及温度等组合作用下，钢构件应力比不宜大于表5.2.7中的限值。

表5**.**2**.**7 钢构件应力比限值

|  |  |
| --- | --- |
| 钢构件类型 | 应力比限制 |
| 钢柱、钢支撑、钢管混凝土中的钢管、  钢板剪力墙中的钢板、转换钢梁 | 0**.**80 |
| 主钢梁 | 0**.**85 |
| 次钢梁 | 0**.**90 |
| 主要钢结构节点 | 0**.**75 |

**5.2.8**  考虑地震组合作用的矩形钢管混凝土柱轴压比不宜大于表5.2.8中的限值。

表5**.**2**.**8 考虑地震组合作用的矩形钢管混凝土柱轴压比限制

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 | 抗震等级 | | | |
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 钢框架结构 | 0**.**65 | 0**.**75 | 0**.**85 | 0**.**90 |
| 钢框架-支撑、钢框架-混凝土核心筒、钢框架-混凝土外筒、钢框架-混凝土剪力墙结构、钢框架-双钢板混凝土剪力墙、巨型钢框架结构-双钢板混凝土剪力墙（支撑） | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 |

**5.2.9**  在50年重现期的风压或多遇地震作用下，结构的层间位移角不宜大于1/400，且在50年重现期的风压作用下结构的顶点位移不宜大于H/550，H为结构总高度。

**5.2.10**  在罕遇地震作用下，钢结构的层间位移角不应大于1/50，其它混合结构不应大于1/100。

**5.2.11**  扣除起拱值后，钢梁的挠度不宜大于表5.2.11中的限值。

表5**.**2**.**11 钢梁的挠度限值

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 构件类型 | 在永久荷载与可变荷载的标准组合作用下 | 在可变荷载标准值作用下 |
| 框架梁 | L0/400 | L0/500 |
| 悬臂梁 | L0/200 | L0/250 |
| 次梁 | L0/250 | L0/350 |

注：L0为计算跨度。

**5.2.12**  在10年重现期风荷载标准值作用下，钢结构住宅顶点的最大风振加速度不宜大于0**.**15m/s2。计算分析时，钢结构阻尼比可取1%，混合结构阻尼比可取1**.**5%。

**5.2.13**  钢结构住宅楼盖的第一阶竖向自振频率不宜小于4Hz，在行走激励下竖向振动峰值加速度不宜大于0**.**05m/s2。

**5.2.14**  对高度不大于250m的高层钢结构装配式住宅建筑，当耐火等级为一级与二级时，钢结构构件与楼板的设计耐火极限应符合表5.2.14的规定。其它情况下构件的设计耐火极限应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定确定。

表5**.**2**.**14 钢结构构件与楼板的设计耐火极限

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐火等级 | 构件 | | |
| 墙、柱、支撑 | 梁 | 楼板 |
| 一级 | 3**.**0h | 2**.**0h | 1**.**5h |
| 二级 | 2**.**5h | 1**.**5h | 1**.**0h |

### 5.3 结 构 体 系

**5.3.1**  钢结构装配式住宅可采用下列钢结构或钢-混凝土混合结构体系：

**1**  钢框架结构，框架柱采用钢柱或钢管混凝土柱；

**2**  钢框架-支撑结构，包括钢框架-中心支撑结构、钢框架-偏心支撑结构和钢框架-屈曲约束支撑结构；

**3** 钢框架-混凝土核心筒结构，混凝土核心筒包括钢筋混凝土核心筒及型钢混凝土核心筒；

**4** 钢框架-混凝土外筒结构，混凝土外筒即建筑外围布置钢筋混凝土剪力墙及型钢混凝土剪力墙或预制双面叠合剪力墙；

**5** 钢框架-混凝土剪力墙结构，混凝土剪力墙包括钢筋混凝土剪力墙及型钢混凝土剪力墙；

**6** 钢框架-钢板剪力墙结构，钢板剪力墙包括双层钢板混凝土组合剪力墙、延性墙板（含带加劲肋钢板剪力墙、无粘结内藏钢板支撑剪力墙、内嵌竖缝混凝土剪力墙等）；

**7**  异形柱-钢板剪力墙结构，钢板剪力墙包括双层钢板混凝土组合剪力墙、延性墙板（含带加劲肋钢板剪力墙、无粘结内藏钢板支撑剪力墙、内嵌竖缝混凝土剪力墙等）；

**8** 巨型钢框架结构-双钢板混凝土剪力墙（支撑），由巨型柱和巨型梁（或桁架）及双钢板混凝土剪力墙（支撑）组成的结构体系。

**5.3.2**  各结构体系的适应高度与适宜高宽比不宜大于表5.3.2中限值。

表5**.**3**.**2 结构体系的适应高度与适宜高宽比限值

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结构类型 | 适应高度（m） | 适宜高宽比 |
| 钢框架结构 | 40 | 4 |
| 异形柱-双钢板组合剪力墙结构 | 100 | 5 |
| 钢框架-支撑结构 | 120 | 6 |
| 钢框架-混凝土剪力墙结构 | 130 | 6 |
| 钢框架-混凝土核心筒结构、钢框架-混凝土外筒结构、钢框架-钢板剪力墙结构、巨型钢框架结构 | 150 | 6 |

注：房屋高度指室外地坪到主要屋顶板的高度。

**5.3.3**  应根据建筑功能的要求、结构性能的要求、结构体系的特性与适应高度、装配化施工的要求、施工工期及综合造价等，按整体效益最大化原则选择合适的结构体系并进行优化设计。宜选用免支模的钢结构装配式体系。

**5.3.4**  采用钢框架结构时，当框架柱内力存在较大剪力及弯矩时，宜采用钢框架-支撑结构或钢框架-混凝土核心筒结构等抗侧能力较强的结构。

**5.3.5**  当结构设计为风振舒适度控制时，宜采用钢框架-混凝土核心筒结构等抗侧能力较强、阻尼比较大的结构体系。

**5.3.6**  钢结构装配式住宅建筑应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑隔震设计标准》GB/T 51408及《深圳市建筑隔震和消能减震技术规程》SJG 56的有关规定，可采用减震或隔震技术措施。

**5.3.7**  不在本规程所列范围之内的创新结构体系应进行专项论证，并按照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行罕遇地震作用下的弹塑性变形验算，并应采取相应的抗震措施。

### 5.4 结 构 布 置

**5.4.1** 结构布置应满足下列安全性通用要求：

**1**  结构的竖向和水平布置宜使结构具有合理的刚度和承载力分布，避免因刚度和承载力突变或结构扭转效应而形成薄弱部位；

**2**  抗震设计时宜具有多道防线；

**3**  应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径；

**4**  应具有必要的承载能力，足够的刚度，良好的变形能力和消耗地震能量的能力；

**5**  应避免因部分结构或构件的破坏而导致整个结构丧失承受重力荷载、风荷载和地震作用的能力；

**6**  对可能出现的薄弱部位，应采取有效的加强措施。

**5.4.2**  结构布置应与建筑户型、平面和立面设计相协调，不应影响住宅的使用功能。竖向构件宜布置在外墙、分户墙等处，减少对使用功能的影响，宜做到户内无竖向构件，为建筑灵活布置提供可能性；柱外轮廓尺寸宜上下一致。钢梁布置时，应减少对房间美观和使用的影响，宜做到客厅与餐厅之间不设梁、主要房间不露梁。

**5.4.3**  结构不宜采用平面和竖向特别不规则的设计方案， 规则性判断应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求。

**5.4.4**  高层钢结构住宅宜选用风压较小的平面形状，并应考虑临近高层建筑物对该建筑物风压的影响。在体型上应避免设计风速范围内出现横向风振动。

**5.4.5**  钢结构住宅不宜设置伸缩缝，当必须设置时，伸缩缝应满足防震缝要求。纯钢结构防震缝的宽度不应小于相应钢筋混凝土结构缝宽的2倍，且不小于140mm。

**5.4.6**  采用钢框架结构时，楼梯间的布置应尽量减小其造成的结构平面不规则，若底层层高较高、填充墙较少时，可在底层布置斜撑或剪力墙。

**5.4.7**  采用钢框架-支撑结构时，其布置应符合下列要求：

**1** 可分别沿建筑纵向、横向布置钢框架-支撑结构；也可沿横向布置钢框架-支撑结构，纵向布置钢框架结构，其结构最大适用高度可按钢框架结构确定；

**2**  支撑宜布置在分户墙、山墙或楼（电）梯间等部位，并不应妨碍和限制住宅建筑的使用功能；

**3**  宜采用中心支撑，也可采用偏心支撑、屈曲约束支撑等消能支撑；

**4**  支撑沿竖向宜连续布置，并应延伸至计算嵌固端。除底部楼层外，支撑的形式和布置在竖向宜一致。

**5.4.8**  采用钢框架-混凝土核心筒结构或混凝土外筒结构、混凝土剪力墙结构、钢板剪力墙结构时，其布置应符合下列要求：

**1** 宜沿结构两主轴方向对称布置剪力墙，剪力墙宜布置在楼梯间、电梯间、分户墙、外墙、平面形状变化与恒荷载较大的部位。当平面形状凹凸较大时，宜在凸出部分的端部附近布置剪力墙；

**2** 混凝土剪力墙结构部分技术要求应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的有关规定；

**3**  核心筒高宽比不宜大于12；

**4**  钢框架梁与柱之间宜采用刚接，钢框架梁与剪力墙之间可采用铰接；钢框架梁与柱或柱与剪力墙的中心线宜重合。

**5.4.9**  高度超过100m或对风荷载作用影响大的钢结构住宅，屋顶宜加装风速与风振加速度观测仪器，获取环境风与结构动态效应等信息，并验算风洞试验及计算分析的准确性。

### 5.5 结 构 分 析

**5.5.1**  结构的计算模型与基本假定应与结构实际受力、变形的机制相符合。对体型复杂或结构布置复杂且房屋高度超过100m的结构，宜采用两个不同力学模型的结构分析软件进行对比分析。

**5.5.2**  对钢结构，根据整体结构最低弹性竖向临界荷载与荷载设计值的比值或各方向侧力作用下最大顶点位移二阶效应增大系数，选择一阶弹性分析与设计法或二阶P-Δ弹性分析与设计法或直接分析与设计法。当结构整体最低弹性竖向临界荷载与荷载设计值的比值大于10或弯剪型结构各方向侧力作用下最大顶点位移二阶效应增大系数小于8%时，可采用一阶弹性分析与设计法。

**5.5.3**  当结构内力分析采用一阶弹性分析方法时，柱的计算长度系数应根据结构类型及支撑体系刚度按现行规范确定。当结构内力分析采用二阶弹性分析方法且在每层柱顶施加假想水平力时，柱的计算长度系数取1**.**0。

**5.5.4**  高层钢结构的整体稳定性应满足如下要求：

**1** 整体结构最低弹性竖向临界荷载与荷载设计值的比值大于6；

**2** 弯剪型结构最大顶点位移二阶效应增大系数小于或等于16%。

**5.5.5** 对钢框架-支撑（剪力墙、核心筒）结构，底部框架柱所承担的剪力不宜大于地震总剪力的50%。当底部框架按刚度分配所得框架的剪力小于总剪力的25%及框架部分最大层剪力的1.8倍二者的较小值时，设计时框架部分的地震剪力应乘以增大系数。

**5.5.6** 多遇地震与风荷载作用下的内力与变形分析时，对钢结构，其阻尼比取2%；对混合结构，其阻尼比取3%，也可按钢材与混凝土的材料阻尼比及应变能因子确定各振型的阻尼比。

**5.5.7**  结构分析时，应考虑构件偏心的影响及楼板、楼梯和围护结构的作用，并考虑混凝土受拉开裂后刚度退化的影响。

**5.5.8**  应考虑楼板对钢梁刚度的贡献，相应梁的抗弯刚度可乘以放大系数。对两侧有楼板的梁，其抗弯刚度放大系数可取1**.**5；对仅一侧有楼板的梁，其抗弯刚度放大系数可取1**.**2。

**5.5.9**  对钢管混凝土柱，应复核水平作用下柱中的混凝土拉应力标准值是否超过抗拉强度的标准值，否则，应采取相应的措施。

**5.5.10**  应根据楼板的内力，复核钢梁与混凝土楼板之间栓钉的抗剪承载力。次梁设计时，其抗弯与抗剪承载力可考虑与楼板组合的有利作用。

**5.5.11**  风振加速度计算时，采用10年重现期风压作用，钢结构阻尼比可取0.01，混合结构阻尼比取0**.**015。

**5.5.12** 对凹凸不规则程度较大的结构，宜采用风洞试验测点的风力时程进行多点加载，按弹性楼盖模型进行时程分析，并按合成加速度的算法及随机理论的处理方法，求出峰值因子为2**.**5时对应的合成加速度，复核其是否满足5.2.12条的限值的要求。

**5.5.13**  对钢结构的关键节点，应采用壳元或实体元对节点进行精细化分析。

### 5.6 部（构）件设计

**5.6.1**  钢结构装配式住宅建筑的主要钢结构部（构）件系统宜采用《钢结构住宅主要构件尺寸指南》中型钢构件，也可采用焊接组合截面。当采用冷弯方形、矩形钢管部（构）件时，宜进行热处理。

**5.6.2**  框架柱、支撑斜杆的长细比，框架梁、柱和支撑斜杆的板件宽厚比应符合现行相关标准的规定。

**5.6.3**  除位于地下的结构构件外，其余结构构件不宜采用现场浇筑的型钢混凝土部（构）件。当采用钢管混凝土柱时，设计与施工时应采取保证混凝土浇筑密实的措施。

**5.6.4**  多层框架柱可选用热轧H型钢或焊接H形截面柱，高层框架柱宜选用矩形截面构件，可采用冷成型方（矩）钢管柱、焊接箱形截面柱以及钢管混凝土柱。冷成型方（矩）管应选用符合现行行业标准《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG/T 178规定的I级产品；当钢柱壁厚大于20mm时，宜选用四块板组焊的箱形截面。高层钢框架结构柱截面最小尺寸不宜小于300mm。

**5.6.5**  框架梁与楼面梁宜选用热轧H型钢或焊接H形截面构件。当选用高频焊薄壁H形钢梁时，截面板件厚度不宜小于4**.**5mm。当结构的抗震等级为一级或二级时，框架梁端部应按规定加强构造。

**5.6.6**  支撑宜选用箱形截面或H形截面构件,不应选用圆钢拉杆作支撑。支撑布置在分户墙或隔墙内时，宜选用平面外宽度较小的截面形式。

**5.6.7**  钢结构装配式住宅的楼梯、阳台板、空调板、飘窗等宜采用预制构件或叠合构件。预制构件应与主体结构可靠连接；叠合构件的负弯矩钢筋应在相邻叠合板的后浇混凝土中可靠锚固。其构造做法可按现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1相关规定执行。

### 5.7 节点与连接设计

**5.7.1** 节点设计应符合下列要求：

**1** 节点设计应根据建筑与设备的要求、住宅结构的受力特点、荷载情况和工作环境及装饰装修等因素，选用适宜的节点形式，节点与连接应做到安全可靠、传力直接、节约材料、便捷施工和标准化。

**2**  节点设计应满足承载力极限状态要求，防止节点因强度破坏、局部失稳、变形过大、连接开裂等引起节点失效。并应具有必要的延性，避免产生应力集中和过大的焊接约束应力；

**3** 节点设计除按弹性方法进行节点域及连接极限承载力等计算外，尚应按结构进入弹塑性阶段进行节点区梁端、柱端全塑性承载力与节点域屈服承载力的验算；当钢管柱（方矩形管）与钢梁连接时，应进行局部管壁应力验算；节点的强度、刚度、节点连接的承载力应不低于连接于节点上各个构件的屈服承载能力；强柱弱梁等验算尚应符合现行相关规范的规定；

**4** 钢框架梁柱刚性节点设计，应符合受力过程中刚性交角不变的设计假定。当构件在节点偏心相交时，尚应考虑局部弯矩的影响，特殊节点应通过有限元分析确定其承载力，新型节点应通过试验验证；

**5** 梁柱节点可采用隔板贯通式连接、栓-焊连接、带短梁的内隔板式连接、外肋环板式连接和全螺栓连接等形式，并应符合《钢结构设计标准》GB 50017、《建筑抗震设计规范》GB 50011及《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99等标准的有关规定；当柱采用钢管混凝土柱时，尚应符合《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936的有关规定；

**6**  连接节点采用半刚性假定时，其节点计算假定的刚度取值应与构造形成的节点刚度值保持一致；

**7** 钢框架梁柱、支撑等杆件的拼接接头，应按与构件等强度设计其构造，尚应进行极限承载力验算；

**8**  节点构造应便于制作、运输、安装、维护，防止积水、积尘，并采取可靠的防腐与防火措施。

**5.7.2**  钢柱脚宜采用埋入式柱脚，有地下室时也可以采用外包式柱脚。当地下室不少于两层，且嵌固端在地下室顶板时，延伸至地下室顶板的钢柱脚也可以采用铰接柱脚，但应复核柱脚抗拉承载力。

**5.7.3**  埋入式柱脚构造应符合下列要求：

**1** 埋入式柱脚的埋深，对轻型钢柱，不得小于钢柱截面高度的2倍，对于热轧H型钢和箱形（圆形）柱，不得小于钢柱截面高度（直径）的3倍；

**2** 埋入式柱脚底板应用预埋锚栓连接，柱脚的埋入部分应设置栓钉。栓钉的数量和布置可按外包式柱脚的有关规定确定；

**3** 埋入式柱脚通过混凝土对钢柱的承压力传递弯矩。埋入式柱脚的混凝土承压应力应小于混凝土轴心抗压强度设计值。

**5.7.4**  外包式钢柱脚构造应符合下列要求：

**1** 外包式钢柱脚的外包混凝土高度与埋入式柱脚的埋入深度要求相同，当设有地下室时，外包混凝土宜贯通至底板，外包混凝土中钢筋应锚入底板及顶板框架梁内；

**2**  混凝土外包部分的柱身应设置栓钉。柱脚部位的轴向力、弯矩和剪力可由外包钢筋混凝土承担；

**3** 对由钢柱柱脚传递至混凝土基础或混凝土柱头部分的轴向压力，应验算混凝土局部承载力，如不满足要求，应采取相应措施。

**5.7.5**  幕墙构件不宜与钢梁下翼缘及腹板连接。若与工字梁上翼缘连接，其工字梁与混凝土之间栓钉抗剪承载力验算时，应考虑幕墙骨架相关作用力的影响；若与工字梁下翼缘或腹板连接，其工字梁承载力验算时，应考虑幕墙骨架相关作用力（含对工字钢梁形成的扭矩）的不利影响。

**5.7.6**  钢梁腹板连接宜采用高强度螺栓摩擦型连接，连接处的抗剪承载力不小于腹板抗剪承载力的一半。

### 5.8 楼盖与屋盖结构

**5.8.1**  钢结构住宅的楼盖与屋盖结构应符合下列规定：

**1**  楼盖及屋盖结构宜选用工业化部品程度高的钢-混凝土组合楼盖或装配整体式楼盖，也可采用工业化施工程度高的现浇钢筋混凝土楼板，宜采用下列五种形式（图5.8.1）：



**1**）钢筋桁架楼承板，混凝土浇筑后底板宜采用可拆卸重复使用方式；

**2**）混凝土叠合楼板；

**3**）标准化铝合金模板工具式快拆支撑模板体系；

**4**）压型钢板组合楼板，楼板下宜进行吊顶处理，压型钢板宜采用闭口型或缩口型；

**5**）交叉钢桁架组合楼板（主板架）。

a）钢筋桁架楼承板楼板 b）压型钢板组合楼板 c）混凝土叠合楼板

图**5.8.1** 装配整体式结构楼盖和屋盖类型

**2**  结构转换层、平面复杂或开洞较大楼层的楼板，以及作为上部结构嵌固部位的地下室顶板应采用现浇混凝土组合楼板或现浇钢筋混凝土楼板；

**3** 房屋高度不超过50m时，或巨型框架结构中次结构的楼盖，可采用无现浇层的全预制装配楼板或轻型楼盖，但应采取设置水平支撑、采取保证预制板之间的可靠连接措施确保楼盖的整体性；

**4** 钢结构装配式住宅建筑采用整体式楼板时，应适当降低结构体系的适用高度；

**5**  楼盖和屋盖结构除满足承载力、变形及舒适度要求外，还需满足建筑设计对于隔音的要求，楼板厚度不宜小于120mm。

**5.8.2** 全预制装配楼盖或轻型楼盖宜采用下列四种形式：

**1**  混凝土预制板、预应力混凝土预制板和预制混凝土空心楼板；

**2**  蒸压加气轻质混凝土板、陶粒混凝土板等轻质混凝土预制板；

**3**  轻钢骨架、交叉钢桁架与定向刨花板、水泥纤维板等防火板材组成的轻质楼盖；

**4**  其它具有防火性能的轻质楼盖。

**5.8.3**  楼板的现浇混凝土与钢梁应通过抗剪连接件可靠连接，抗剪连接件宜采用圆柱头焊钉，焊钉应穿透压型钢板或钢筋桁架楼承板的底板后焊牢在钢梁上，焊钉设置应符合相关规范的规定；混凝土叠合楼板的预制板应通过预埋件与钢梁可靠连接，连接方式宜采用焊接连接。

**5.8.4**  高层钢结构住宅的楼板应进行承载能力极限状态和正常使用极限状态设计。采用工业化部品程度高的钢-混凝土组合楼盖或装配整体式楼盖，施工阶段未设置临时支撑的，应进行施工阶段和使用阶段设计。施工阶段设置可靠支撑的现浇混凝土组合楼板、混凝土叠合楼板，可仅进行使用阶段设计。

**5.8.5**  现浇混凝土组合楼板应具有必要的刚度，并满足下列要求：

**1** 施工阶段钢筋桁架楼承板或压型钢板的挠度不应大于板跨度的1/180，且不应大于15mm；

**2** 使用阶段组合楼板的挠度不应大于板跨的 1/200。

**5.8.6**  钢筋桁架组合楼板在与钢柱交接处被切断时，柱边板底应设支承件，板内应布置附加钢筋。钢筋桁架组合楼板开设孔洞时，孔洞边应设加强钢筋。当孔洞边有较大的集中荷载或洞边长（圆孔直径）大于1000mm 时，应在孔洞周边设置边梁。

**5.8.7**  钢筋桁架组合楼板支承于剪力墙时，剪力墙宜采用预留钢筋或预埋槽钢或角钢的构造连接方式。预埋件不得采用膨胀螺栓固定方式。

**5.8.8**  混凝土叠合板设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 和《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的相关规定，并应符合下列规定：

**1** 叠合板的预制板厚度不宜小于60mm，后浇混凝土叠合层厚度不应小于 60mm；

**2** 宜采用钢筋桁架混凝土叠合板、预应力混凝土预制板、预制混凝土空心楼板和双向轻钢密肋楼板等；

**3**  叠合板支座处的纵向钢筋宜伸入支座，并应符合现浇楼板下部纵向钢筋的构造要求。

**5.8.9**  桁架钢筋混凝土叠合板应满足下列要求：

**1**  桁架钢筋应沿主要受力方向布置；

**2**  桁架钢筋距板边不应大于300mm，间距不宜大于600mm；

**3**  桁架钢筋弦杆钢筋直径不宜小于8mm，腹杆钢筋直径不应小于4mm；

**4**  桁架钢筋弦杆混凝土保护层厚度不应小于15mm。

### 5.9 地下室及基础设计

**5.9.1** 高层钢结构住宅的基础埋置深度，当采用天然地基时不宜小于H/15，当采用桩基时不宜小于H/18。H为室外地坪至屋顶檐口（不包括突出屋面的屋顶间）的高度。

**5.9.2** 钢结构住宅设置地下室时，框架-支撑（抗震墙板）结构中竖向连续布置的支撑(抗震墙板）宜延伸至基础，从地下室二层开始的支撑(延性墙板），可用钢筋混凝土剪力墙形式置换延伸至基础。

**5.9.3** 钢柱-双钢板组合剪力墙结构中的双钢板剪力墙宜延伸至基础且采用外露式墙脚。

**5.9.4** 多高层钢结构设置单层地下室时，钢框架柱宜延伸至地下一层，并且宜采用型钢混凝土柱；当为多层地下室时，钢框架柱应至少延伸至计算嵌固端以下一层，且宜采用型钢混凝上柱，不应采用钢结构柱与钢筋混凝土柱直接相连的作法。

**5.9.5**  钢结构住宅地下室采用钢柱或钢管混凝土柱时，宜采用钢筋混凝土包覆保护，不低于C20细石混凝土，厚度不少于80mm。地下室外墙宜设置在柱外侧。

### 5.10 结 构 防 护

**5.10.1**  钢结构的防腐蚀设计应遵循安全可靠、经济合理的原则，综合考虑环境腐蚀条件、防腐蚀涂层使用年限、环保、施工和维修条件等因素确定。防腐涂料品种和涂层方案应根据住宅室内、外环境分别确定。

**5.10.2**  在厨房、卫生间等潮湿环境下的钢构件和节点，宜采用下列加强防腐措施：

**1**  采用整体厨房或装配式厨房、整体卫浴或装配式卫浴；

**2**  钢构件和节点进行带钢丝网的混凝土或砂浆保护；

**3**  采用耐候钢；

**4**  加强钢构件防腐设计；

**5**  阴极保护措施；

**6**  加强使用阶段钢构件检查和维护措施。

**5.10.3**  钢结构的防腐蚀设计应符合下列规定：

**1** 螺栓、垫圈、节点板等连接构件的耐腐蚀性能不应低于主材材料；

**2** 对不易维修的承重结构构件应加强防护；

**3** 闭口截面构件应沿全长和端部焊接封闭；

**4** 与水和土接触的钢柱脚应采用抗渗混凝土包裹，保护层厚度不应小于50mm；

**5** 室外钢结构可采用热镀锌工艺、电弧喷锌（铝）等高效防腐方法；

**6** 不同金属材料接触部位采用隔离措施；

**5.10.4**  钢结构采用防腐蚀涂料涂层保护时，应采用复合涂层并应配套使用。底涂层、中涂层厚度均不应小于60μm。

**5.10.5**  在防腐蚀涂层上涂刷防火涂料时，防火涂料应与防腐蚀涂层相容。

**5.10.6**  设计文件内应注明在使用过程中对钢结构防火保护和防腐蚀涂层进行定期检查和维修的要求。

**5.10.7**  钢结构住宅的钢构件、钢与混凝土组合构件及其连接节点应采取防火保护措施。采取防火保护措施后，钢构件、钢与混凝土组合构件的耐火极限可通过耐火试验或抗火计算确定。

**5.10.8** 钢结构的防火保护措施应综合考虑使用环境、构件类型、建筑构造、施工和维修条件等因素确定，并应符合现行有关规范的要求。对厨房等易发生火灾区域，宜采用防火板或外包混凝土、金属网抹砂浆等加强措施。

**5.10.9** 当采用涂刷防火涂料进行防火保护时，钢柱应选用厚涂型防火涂料。当综合考虑构件表面装饰效果时，钢结构的防火材料可选用防火板，板厚应根据耐火极限和防火板产品标准确定。

**5.10.10**  钢结构采用外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体保护时，应符合下列规定：

**1** 当采用外包混凝土时，混凝土的强度等级不宜低于C20；

**2** 当采用外包金属网抹砂浆时，砂浆的强度等级不宜低于M5；金属丝网的网格不宜大于20mm，丝径不宜小于0**.**6mm；砂浆最小厚度不宜小于25mm；

**3**  当采用砌筑砌体时，砌块的强度等级不宜低于MU10。

**5.10.11** 仅作模板使用的组合楼板中钢筋保护层的厚度（不含底板厚度）应满足耐火极限要求，楼板的底板可不进行防火保护，。

**5.10.12**  连接节点的防火保护层厚度不得小于被连接构件保护层厚度的较大值。

6 **外围护系统设计**

### 6.1 一 般 规 定

**6.1.1** 钢结构装配式住宅建筑外围护系统，应根据深圳市的气候条件、结合建筑设计、结构形式、制造工艺、施工条件、使用要求和综合成本等因素确定。满足抗震、耐撞击、防火、抗风压、水密性、气密性、隔声性、热工和耐久性等要求。

**6.1.2**  钢结构装配式建筑外围护系统的设计使用年限应与主体结构相协调。应明确配套防水材料、保温材料，装饰材料的设计使用年限及使用维护、检查及更新要求。

**6.1.3**  外围护系统选型应在满足系统相关性能指标的前提下，充分考虑施工及维护等环节的难易程度和对主体结构承载能力的影响，宜选用绿色、轻质、节能、耐久、低碳、经济的可循环材料。

**6.1.4**  外围护系统设计内容应包括系统材料性能参数、系统构造、计算分析、生产及安装要求、质量控制及施工验收要求。外围护系统设计文件应包括下列内容：

**1**  外围护系统的防火、防水、隔声、热功、抗震、抗风等性能要求以及采取的相关措施；

**2**  外墙板、屋面板和外门窗的轴线分布、门窗位置和洞口尺寸，以及规格型号和模数协调等要求；

**3**  屋面结构选用材料、支承构造节点、排水设计、防雷设计等内容；

**4**  外墙板连接、接缝、防水及外门窗洞口等构造节点；

**5**  阳台、空调板、装饰件等连接构造节点。

**6.1.5**  外围护系统中部品的耐火极限应根据建筑的耐火等级确定，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016规定的耐火极限和燃烧性能等级要求。墙体之间、墙体与结构之间、门窗洞口以及穿墙设备管线的缝隙应采取防火封堵措施处理。

**6.1.6**  外围护系统的热工性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的有关规定，窗墙面积比、外门窗传热系数、太阳得热系数、可开启面积等热工性能参数应满足深圳市节能设计要求。当相关参数不满足要求时，应进行外围护系统热工性能的综合计算，热工指标应提供检测报告或热工计算书。

**6.1.7** 外围护系统应根据深圳市气候条件采用墙面和屋面整体防水设计，宜通过构造、材料等多种措施满足防水要求，并应满足透气、防潮、隔汽、防开裂等构造要求。

**6.1.8**  外挂外墙板及连接设计的结构安全性应与主体结构相适应，墙体构造应满足防开裂要求，如无法满足无开裂要求时，应采取有效的防水构造措施。外挂墙板的结构安全性和墙体裂缝防治措施应有试验或工程实践经验验证其可靠性。

### 6.2 材料与部品

**6.2.1**  钢结构装配式住宅建筑外墙围护系统的外墙板应综合建筑防火、防水、保温、隔声、抗震、抗风、耐候、美观的要求，宜选用部品体系配套成熟的轻质墙板或集成墙板等部品。

**6.2.2**  外围护系统的材料与部品的放射性核素限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的有关规定；室内侧材料与部品的性能应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的有关规定。

**6.2.3**  外围护系统的防水、涂装、防裂等材料应符合下列规定：

**1** 外墙防水材料性能应符合现行行业标准《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235的有关规定，并应注明防水透汽、耐老化、防开裂等技术参数要求；

**2** 屋面系统的材料应根据建筑物重要程度、屋面防水等级选用，防水材料性能应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345、《坡屋面工程技术规范》GB 50693的有关规定；

**3** 种植屋面材料性能应符合现行行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的有关规定。

**6.2.4**  外围护系统的密封材料应根据基材界面材料和使用要求选用，其伸长率、压缩率、拉伸模量、相容性、耐污染性、耐久性应满足外围护系统的使用要求，密封材料、保温材料、防火隔离带材料、防火封堵材料等性能并应符合先行国家与行业标准的有关规定。

**6.2.5**  外墙围护系统的材料性能应符合现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574 的有关规定。

### 6.3 外墙围护系统

**6.3.1**  钢结构装配式建筑外围护系统设计应符合下列规定：

**1**  外围护系统设计应遵循标准化、模块化、通用化的原则，宜采用结构、功能、装饰等一体化设计，并与结构系统、内装系统、设备及管线系统相协同；

**2** 外围护系统与主体结构的连接应满足抗风、抗震等安全要求，连接件承载力设计的安全等级应提高一级，并应连接件明确设计使用年限；

**3** 外墙板在设防烈度地震作用下不得因主体结构的弹性层间位移而发生塑性变形、板面开裂、零件脱落等损坏；在预估的罕遇地震作用下，外墙板不得脱落；

4 外围护系统应宜采用以干式连接为主，设备管线与主体结构分离的方式，宜并采用隐蔽钢结构梁柱等构件的设计方法。

**5** 外墙板宜在工厂对保温、装饰层等进行一体化集成，满足功能性、安全性和耐久性等要求。

**6.3.2** 钢结构装配式住宅建筑外墙围护系统自承重和非承重外墙应按非结构构件部品设计。外墙围护系统立面设计应与部品构成和生产工艺相协调，减少外墙部品表面的非功能性装饰部品，并便于运输安装及维护。

**6.3.3** 外围护系统热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。当不满足要求时，应采取保温断桥构造措施。

**6.3.4**  外围护系统的隔声减噪设计标准等级应按使用要求确定，其隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定，隔声量指标应提供系统检测报告。

**6.3.5**  计算外围护构件及其连接的风荷载作用及组合，应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009和广东省标准《广东省建筑结构荷载规范》DBJ 15-101的有关规定；计算外围护系统构件及其连接的地震作用及组合，应符合现行行业标准《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339的有关规定。

**6.3.6**  外墙围护系统根据墙体构成及安装方式可选用下列系统：

**1**  墙板可采用外挂式、内嵌式、嵌挂结合式、自立式等与主体结构连接的形式；

**2**  装配式轻型条板外墙系统，当采用内嵌式或嵌挂结合在结构梁柱平面内时，与框架梁柱的连接部位宜采用弹性连接设计；

**3** 装配式骨架复合板外墙系统；

**4** 装配式预制钢筋混凝土外墙板系统，墙板附着在框架结构的平面外；

**5**  装配式复合外墙系统或其它装配式幕墙系统。

**6.3.7**  外墙外保温可选用保温装饰一体化板材，其材料及系统，性能应符合现行行业标准《外墙保温复合板通用技术要求》JG/T 480、《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287的有关规定。

**6.3.8**  外墙板与主体结构的连接节点应符合下列规定：

**1**  连接节点应牢固可靠、受力明确、传力简捷、构造合理；

**2**  连接节点应具备适应主体结构变形的能力，宜采用柔性连接方式；

**3**  连接节点设计宜采用标准化和通用化连接件，采用预置预埋或后置方式，通过机械连接固定，并合理设置可调整构造，满足尺寸偏差、现场装配和定位要求；

**4**  金属连接件宜选用不锈钢、高强合金或镀锌钢等，非金属连接件不宜采取再生材料制品；

**5**  连接节点宜采用避免连接件外露的隐蔽式设计，并采用断热、隔声和减振处理措施，避免产生冷热桥和声桥效应。

**6.3.9** 外墙板连接缝应符合下列规定：

**1** 外墙板连接缝应根据外墙板材料、立面分格、结构层间位移、温度变形等综合因素进行设计并采取防裂措施，满足构造、热工、防水、防火、隔声、建筑装修和使用年限等要求；

**2** 外墙板在正常使用状况下，接缝处的弹性密封材料不应破坏。

**6.3.10** 外围护系统中的外门窗应符合下列规定：

**1** 外门窗应采用与外墙板一体化设计，在工厂生产的标准化系列部品，宜选用成套化、模块化的门窗部品；

**2**  应明确所采用门窗的防火、隔声、热工、防水、抗风压等性能要求，以及材质、规格、颜色、开启方向、安装位置、固定方式等要求；

**3**  预制外墙中的外门窗宜采用企口或预埋件等方法固定，外门窗可采用预装法或后装法施工。采用后装法时，预制外墙的门窗洞口应设置预埋件或预埋副框。

**6.3.11**  外墙围护系统设计文件应注明检验与测试要求，设置的连接件和主体结构的连接承载力设计值宜通过现场抽样测试验证。

**6.3.12**  设置在外墙围护系统中的户内管线，可利用墙体空腔布置或结合户内装修装饰层设置，不得宜在施工现场开槽埋设、并应便于检修和更换。

**6.3.13** 设置在外墙围护系统上的附属部（构）件应进行构造设计与承载能力验算。建筑遮阳、雨篷、空调板、栏杆、装饰件、雨水管等非结构构件应与主体结构或外围护系统可靠连接，并应加强连接部位的保温防水构造。

**6.3.14**  穿越外墙围护系统的管线、洞口，应采取防水构造措施；穿越外围护系统的管线、洞口及有可能产生声桥和振动的部位，应采取隔声降噪等构造措施。

**6.3.15** 外围护系统墙体装饰装修的更新不应影响墙体结构性能。

**6.3.16** 外挂墙板与主体结构的连接承载力与变形能力应符合设计要求：

**1**  当遭受多遇地震影响时，外挂墙板及其接缝不应损坏或不需修理即可继续使用；

**2**  当遭受设防烈度地震影响时，节点连接件不应损环，外挂墙板及其接缝可能发生损坏，但经一般性修理后仍可继续使用；

**3**  当遭受预估的罕遇地震作用时，外挂墙板不应脱落，节点连接件不应失效。

**6.3.17**  预制外墙板应符合下列规定：

**1**  预制外墙板宜采用结构、保温隔热、装饰一体化设计，保温层、装饰层、外门窗（框）、预埋管线盒和预置吊点支撑点等宜在工厂集成，与主体结构宜采取以干式法为主的连接方式；

**2**  预制外墙板应按非承重构件设计，具备适应钢结构主体变形能力，并满足结构强度、防火防水、隔声隔热、抗震抗风压和建筑造型等要求；

**3**  预制外墙板宜采用涂料或块材等饰面处理，工厂化生产和集成。

**6.3.18**  轻钢龙骨式复合墙板应符合下列规定：

**1**  应根据墙体强度、隔声性能、设备设施安装、外观性能等要求，确定墙体的厚度及面板、填充物和骨架的材料与规格型号等，宜采取装饰、结构、保温、设备管线、门窗洞口等一体化设计和工厂化集成；

**2** 轻钢龙骨式复合墙板与主体结构连接宜采用高强螺栓、抽芯铆钉、锚栓、自攻螺钉或卡件等方式紧固，连接强度应满足抗风抗震的极限承载力要求，尚应满足抗撞击性能要求；

**3** 连接节点应满足国家现行相关标准规定的耐久性、防火性、气密性、水密性等性能要求，防火处理可采用包覆法、屏蔽法等措施，防水处理可采用多重防水等措施；

**4**  轻钢龙骨式复合墙板宜采取墙面整体防水，设置防水透气膜层。金属骨架应设置有效的防腐蚀措施；

**5** 墙体内敷设电气线路时，应对其进行穿管保护。

**6.3.19**  轻质条板外墙应符合下列规定：

**1**  轻质条板外墙应与建筑节能、外装饰层、外门窗洞口等进行一体化设计，宜选用实心条板，在工厂集成或现场拼装，可采用标准规格或定制生产；

**2**  轻质条板外墙宜采用内嵌或外挂方式，通过分层悬挂或承托，可采用卡件、管卡、锚栓、钩头螺栓、预埋件等连接件进行固定，连接件应有可靠的防松驰、防滑脱措施。用作固定和加固的预埋件和锚固件，均应作防腐和防锈处理；

**3** 当采用辅加结构梁、柱的接板安装高度，施工单位可与设计单位协商，另行设计，并应提交受力计算书或抗冲击性能检测报告；

**4**  墙板上需要吊挂重物或设备时，应在设计时考虑加固措施；

**5**  需敷设管线部位可在满足墙板强度的前提下预设预埋管线。

**6.3.20** 一体化组合外墙应符合下列规定：

**1** 应将墙体构造、装饰层、防水层、隔热保温层和门窗洞口等进行一体化设计，定制化生产，工厂或现场集成；

**2** 应综合考虑广东省的气候条件、建筑使用功能、抗震设防要求等因素，合理制定安全性、功能性和耐久性指标要求，并结合原材料规格和施工条件，合理确定墙体单元的规格和尺寸、组合构造方式、连接方式和安装方式；

**3** 与主体结构宜采用外挂式或嵌挂方式连接，亦可采用托件式连接、吊挂式连接、插件式连接等方式；

**4**  饰面材料宜采用轻质高强、性能可靠、易于加工和安装的块材。应确保面板的连接牢固可靠，并应提交连接措施受力计算书或系统性能检测报告。

### 6.4 屋面围护系统

**6.4.1** 钢结构装配式住宅建筑屋面围护系统的防水等级应根据建筑造型、重要程度、使用功能、所处环境条件确定。屋面围护系统设计应包含材料部品的选用要求、构造设计、排水设计、防雷设计等内容。

**6.4.2** 屋面宜采用工厂化生产的集成式屋面系统，与太阳能系统、采光系统等进行一体化设计。

**6.4.3** 当屋盖结构板采用钢筋混凝土板时，屋面保护层或架空隔热层、保温层、防水层、找平层、找坡层等设计构造要求应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的有关规定。

**6.4.4**  采用金属板屋面、瓦屋面等的轻型屋面围护系统，其承载力、刚度、稳定性和变形能力应符合设计要求，应有可靠的防风掀措施及计算分析。材料选用、系统构造应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345和《坡屋面工程技术规范》GB 50693的有关规定。

**6.4.5** 坡屋面上有凸起的天窗、天沟侧壁或其他构件时，防水构造应考虑雨水冲力的影响。

7 **设备与管线系统设计**

### 7.1 一 般 规 定

**7.1.1**  钢结构装配式住宅建筑设备与管线系统设计应符合现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368、《住宅设计规范》GB 50096、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的有关规定。

**7.1.2**  设备与管线系统应综合设计合理选型、准确定位。宜与主体结构分离，且不应影响主体结构安全。

**7.1.3**  设备与管线设计宜采用标准化设计，集成化技术，宜采用标准化程度高、接口通用性强、性能优良、安装高效、维护更换便捷的绿色建材和集成化部品部件。

**7.1.4**  公共管线、阀门、检修配件、计量仪表、电表箱、公共强弱电配电箱等应设置在公共区域。用于住宅套内的设备与管线应设置在住宅套内。

**7.1.5**  设备与管线穿墙体、楼板、屋面时，应采用防水、防火、隔声、隔热、密闭等措施。防火封堵应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410的有关规定。

**7.1.6** 设备与管线安装应满足结构设计要求，不应在预制结构构件安装后开槽、钻孔、打洞。设备与管线在结构上预留孔洞时，应满足以下要求：

**1**  设备与管线在结构上预留孔洞应统筹布置，合理选型、准确定位，并减少预留孔洞数量；


**2**  孔洞预留满足结构安全要求，并在深化设计与制造采取措施；

**3**  管线与预留孔洞之间应留有安装工艺空隙，在空隙处填充柔性封堵材料。

**7.1.7**  在具有防火及防腐保护层的钢构件上安装管道及设备吊架时，不应损坏钢结构的防火及防腐性能，宜选择免焊接装配式支吊架。

**7.1.8** 设备与管线的抗震设计应符合现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981的有关规定。

**7.1.9**  各类设备与管线宜采用建筑信息化模型技术并协同结构系统、围护系统与内装系统综合设计，减少平面交叉，合理利用空间。配合示意如图7.1.9所示。



图**7.1.9** 钢结构住宅建筑管线布置示意图

### 7.2 给 水 排 水

**7.2.1** 钢结构装配式住宅建筑给水排水与节水设计应符合现行国家标准的有关规定。

**7.2.2**  卫生间宜采用同层排水方式。当同层排水管道为降板敷设时，降板范围应采取防水及积水排除措施。

**7.2.3**  当采用集成式或整体厨房、卫浴时，应预留给水、热水、排水管道接口，管道接口形式和位置应便于检修。

**7.2.4**  当设置太阳能热水系统时，集热器、储水罐等应与主体结构、外围护系统、内装系统一体化设计。

**7.2.5**  管材、管件及阀门设备应选用耐腐蚀、寿命长、降噪性能优良、便于安装及更换、链接可靠、密封性能优异的部件。

**7.2.6**  给排水消防管线宜在架空层或吊顶内敷设，同时应采取防腐蚀、隔声减噪和防结露等措施。吊顶安排的管线与消防喷淋头应与内装系统一体化设计，设备管线的安装敷设应与室内空间设计相协调。

**7.2.7**  冷热水管道固定于梁柱等钢构件上时，应采用绝热支架。

**7.2.8** 避难层和屋顶设备房应做好隔声减振措施。

### 7.3 供暖、通风、空调及燃气

**7.3.1**  钢结构装配式住宅的通风、空调、防排烟、燃气系统设计应符合现行国家标准的相关规定。

**7.3.2**  建筑供暖通风、空调方式及冷热源的选择应根据深圳当地气候、能源及技术经济与政策要求等因素综合确定。

**7.3.3**  住宅的新风量应能满足室内卫生要求，并应充分利用自然通风。无外窗的卫生间应设置防止倒流的机械排风系统。


**7.3.4**  卫生间和厨房应采用带有防火止回阀的成品烟道，或卫生间可采用同层排放，其室外排气口应采取避风、防雨、防止污染墙面等措施。

**7.3.5** 供暖、通风及空调系统冷热输送管道布置应采取防结露和绝热措施。冷热水管道固定于梁柱等钢构件上时，应采用绝热支架。

**7.3.6**  通风及空调系统的设备及管道应对机房安装、检修、运输路线进行规划，并预留接口位置。

**7.3.7**  通风与空调工程空调水管宜选用易于安装、连接且满足承压要求的复合型管材，风管支吊架宜选用成品支吊架，并应有防颤措施。

**7.3.8**  设备基础和部（构）件应与主体结构连接牢固，并应按设备技术要求预留孔洞及采取减振措施。空调室外机组直接或间接地固定于钢结构上时，应考虑管道热膨胀推力对钢结构的影响。室外机组设置示意如图7.3.8所示。



图**7.3.8** 空调室外机组设置示意图

### 7.4 电气和智能化

**7.4.1**  钢结构装配式住宅建筑电气和智能化系统设计应符合现行国家与行业在住宅类及专业类相关标准规定。

**7.4.2**  电气和智能化系统设计应符合下列规定：

**1**  电气和智能化设备与管线不宜在主体结构内安装敷设；

**2**  套外的电气和智能化系统的主干线及主要设备应在公共区域设置；

**3**  套内应设置家居配电箱和智能化家居配线箱，控制开关或面板、插座安装在装配式隔墙上时，应协同围护系统与内装系统做好定位留洞处理；

**4** 电气和智能化管线不应采用现场开槽敷设在已经安装完毕的装配式隔墙方式；

**5** 套内的隔墙两侧、隔墙与楼板内的电气和智能化保护管不应直接连通设置，管线连接处宜采用可弯曲的电气导管或连接底盒，各类设备底盒应采用标准化设计，预置时应有明显的标识；

**6** 楼梯间、走道等公共部位应设置公区照明，并应采用高效节能的照明装置和节能控制措施；

**7** 电度表箱宜设置在公共区域，公用设施用电应设置分项独立计量装置。

**7.4.3** 钢结构装配式住宅防雷及接地设计应符合下列规定：


**1**  防雷分类应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的有关规定，并应按防雷分类设置防雷设施。电子信息系统应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343 的有关规定；

**2** 防雷引下线和共用接地装置应利用建筑主体结构内的钢筋及钢结构自身作为防雷接地装置。部（构）件连接部位应有永久性明显标记，预留防雷装置的端头应可靠连接；

**3** 外围护系统的金属围护部（构）件、金属遮阳部（构）件、金属门窗等应有防雷措施；

**4**  配电间、弱电间、监控室、各设备机房、竖井等应设局部等电位联结，带有洗浴设施的卫生间应设辅助等电位联结，接地端子应与建筑物主体结构的钢结构金属物连接。

**7.4.4** 钢结构装配式住宅防雷及接地当利用钢柱作为引下线，钢柱柱角应与基础主筋连系焊接或通过地脚螺栓将钢柱与基础主筋形成可靠电气通路，示意如图7.4.4所示。



图**7.4.4**  钢结构住宅防雷接地示意图

8 **内装系统设计**

### 8.1 一 般 规 定

**8.1.1** 钢结构装配式住宅建筑宜采用工业化生产的集成化、模块化的内装部品进行装配式装修设计，应符合现行国家与行业标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118、《住宅室内装饰装修设计规程》JGJ 367的有关规定

**8.1.2**  装配式装修应与结构系统、外围护系统、设备与管线系统进行一体化设计，并应在建筑设计阶段进行装配式装修技术策划及部品部件选型。

**8.1.3** 装配式装修设计应考虑满足多种场景下的使用需求，实现建筑全生命期内使用功能的可变性。

**8.1.4**  装配式装修设计应遵循管线与结构分离原则及可逆安装技术，满足管线设备维护、检修、部品部件维护、更换的要求的需求。

**8.1.5** 装配式装修应遵循标准化设计和模数化协调原则，并应符合下列规定：

**1**  装配式装修部品部件设计选型应与建筑设计模数相协调；

**2**  装配式装修部品部件尺寸设计应与原材料规格尺寸协调，在满足使用功能和效果的前提下，提高材料利用率；

**3**  装配式装修设计应采用通用型的构造节点进行部品部件连接；

**4**  装配式装修设计应符合国家现行标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002、《工业化住宅尺寸协调标准》JGJ/T 445的有关规定。

**8.1.6**  装配式装修部品部件选型应符合抗震、防火、防水、防潮与隔声的有关规定，充分考虑深圳市地域特点和气候条件，宜选择标准化程度高、接口通用性强、性能优良、安装高效、维护更换便捷的绿色建材和部品部件，且满足生产、运输和安装等要求。

**8.1.7**  装修设计应针对可能引起传声的钢构件、设备管道等采取包覆装饰等减振和隔声系统性措施。

**8.1.8**  装配式装修设计应合理设计并采取有效构造措施解决钢结构建筑层间变形偏大等引起的装修效果与质量问题，可在天花、墙面、地面接口处设工艺缝或适应变形的其他构造措施。

**8.1.9**  装配式装修设计应进行污染物预评价，污染物浓度应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的有关规定。

### 8.2 隔墙与墙面

**8.2.1** 钢结构装配式住宅隔墙应选用非砌筑免抹灰墙体，可选用骨架隔墙、条板隔墙、饰面一体化隔墙等装配式隔墙。

**8.2.2**  装配式隔墙与钢结构主体结构的连接应满足强度与隔声性能指标要求，并应采取与建筑主体变形相协调技术措施。

**8.2.3**  装配式隔墙设计需考虑吊挂设备及重物，应采用可以吊挂设备及重物的产品，或在吊挂位置采取可靠的加固措施满足相应要求。

**8.2.4**  骨架隔墙设计应符合下列规定：

**1**  骨架隔墙的设计构造组成和厚度应满足防火、隔声及设备管线安装的尺寸需求；

**2**  骨架隔墙内填充材料可选用岩棉、玻璃棉等隔声、防火材料，龙骨宜选用金属龙骨；

**3**  有防水、防潮要求的房间隔墙应采取有效的防水、防潮措施，可采用隔墙底部现浇强度不低于C20的混凝土反坎，顶部高出建筑完成面150mm以上。

**8.2.5**  条板隔墙设计应符合下列规定：

**1** 条板隔墙设计应根据使用功能和使用部位的需求，选择单层条板隔墙或双层条板隔墙。单层隔墙条板厚度不得少于60mm；

**2** 单层条板隔墙用作分户墙时，其厚度不应小于120mm，用作户内分室隔墙时，其厚度不应小于90mm；

**3**  双层条板隔墙每个单层厚度不宜小于60mm，双层条板隔墙竖向接缝应错开布置，竖向缝错开间距不应小于200mm，且墙板间应采取连接及加强固定措施；

**4** 隔墙条板之间应采取隔声和防开裂措施，宜采用与隔墙材料性能相近的增强材料或产品厂家专用配套材料。

**8.2.6**  饰面一体化隔墙与机电管线等应进行一体化隔墙集成设计和工厂化加工，并考虑使用期间功能改变的适用性。

**8.2.7**  墙面设计应符合下列规定：

**1** 墙面应与吊顶、地面进行协同设计，有对缝要求的空间应协调统一；

**2** 装配式墙面宜采用成品的集成化产品，并应选用耐撞击、易清洁、易恢复的部品部件；

**3** 装配式墙面应采用干式连接方式，并应选用通用型的连接部件。

### 8.3 吊 顶

**8.3.1** 钢结构装配式住宅吊顶设计宜选用集成化产品，并应采取装配式干式工法施工方式，不应采用粘结的方式。其性能应符合现行行业标准《建筑用集成吊顶》JG/T 413的有关规定。

**8.3.2**  吊顶应与设备、管线进行协同设计，吊顶内预留空间需满足敷设管线的要求，应在管线密集和接口集中处设置检修口。

**8.3.3** 装配式吊顶宜与风口、灯具、喷淋、烟感等末端设备进行集成设计，需预先开孔的吊顶材料宜在工厂内完成。

**8.3.4**  用于厨房、卫生间区域的吊顶应选用防水、防潮、易清洁材料。

### 8.4 楼地面

**8.4.1**  钢结构装配式住宅楼地面设计宜采用架空、干铺、薄贴或其他干式工法施工的楼地面。

**8.4.2** 钢构件在套型间和户内空间易形成声桥的部位，应采用隔声材料或轻质混凝土材料填充、包覆。

**8.4.3**  由调平支座系统、承重板和饰面系统组成的装配式楼地面，采用架空设计时应符合下列规定：

**1**  架空地面高度应满足设备管线的安装要求，应与设备与管线一体化设计；

**2**  管线密集及接口集中处应设置可拆装的构造方式或检修口。

**8.4.4**  装配式楼地面采用干铺设计时，应采用便于安装、拆卸连接方式的集成化部品。

**8.4.5**  装配式楼地面采用薄贴设计时，其粘结层厚度不应超过8mm。

### 8.5 集成厨房与卫生间

**8.5.1**  钢结构装配式住宅厨房设计应根据人体工程学原理，协调建筑、结构、内装、设备、燃气、通风、排烟等专业与使用功能需求进行合理布局。宜采用集成厨房，具备条件时可采用整体厨房。

**8.5.2** 集成厨房或整体厨房部品宜选用成品的模块化产品并应符合下列规定：

**1**  厨房部品宜模数化、标准化、系列化，并应满足相关性能规定要求；

**2**  部品应预留厨房电器设施设备的位置和接口；

**3**  给水排水、燃气管线等应集中设置、合理定位，并应设置检修口；

**4**  应设置热水器的安装位置及预留孔，燃气热水器应预留排烟口。

**8.5.3**  钢结构装配式住宅卫生间设计应与建筑、结构、给排水、机电等专业进行协同设计，结合结构形式、建筑尺寸、排水方式等因素确定卫生间部品尺寸和装配式技术方案。宜采用集成式卫生间，具备条件时可采用整体卫生间。

**8.5.4**  装配式卫生间宜采用同层排水方式，当考虑结构局部降板方式实现同层排水时，应结合排水防水、管道敷设方案等因素确定降板区域，并应根据防水底盘的厚度、洁具布置方案和管道尺寸、敷设方式等因素确定结构降板高度。

**8.5.5** 装配式卫生间地面采用防水底盘时，应采取降噪措施，避免踩踏空鼓响声。

**8.5.6** 集成卫生间设计应符合下列规定：

**1** 集成卫生间可采用干湿分离的布局方式，卫浴部品宜选用模数化、标准化、系列化部品，干式干法施工工艺；

**2**  应统筹考虑设置洗衣机、排气扇（管）、暖风机等使用功能需求和布置，给水排水、通风和电气等管道、管线应在其预留空间内安装完成，预留的管线接口处应设置检修口；

**3**  应设等电位联结，接地端子应与建筑物本身的钢结构连接；

**4**  当集成卫生间地面局部选用防水底盘时，防水底盘应选用防水、防滑、耐腐蚀、易清洁材料。防水底盘的固定安装不应破坏结构防水层。

**8.5.7**  整体卫生间设计应符合下列规定：

**1** 整体卫生间的设计与选型应在建筑方案设计阶段进行，根据建筑结构尺寸及产品厂家成品规格选择，并应符合现行行业标准《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467的有关规定；

**2**  整体卫生间壁板与周边墙体之间无管线时，可预留不大于50mm的安装空间，当存在管线敷设时，可预留不大于80mm的安装空间；

**3**  整体卫生间底盘四周挡水立边最低高度应满足蓄水试验高度要求，门槛石与防水底盘的收口构造应保证水密性；

**4**  整体卫生间应在设备管线密集及接口集中处设置检修口。

### 8.6 内门窗与收纳系统

**8.6.1** 钢结构装配式住宅内门窗应与隔墙、墙面、吊顶进行协同设计，内门窗宜选用成套供应的标准化程度高、健康环保的部品。

**8.6.2**  有隔音、防火等性能要求的内门窗及有消防安全防护内窗要求应设置安全防护栏杆装置，应符合现行国家标准的有关规定。

**8.6.3**  收纳系统应在建筑方案设计阶段根据户型设计进行部品选型，并应根据收纳物品的种类、数量进行协同设计。

**8.6.4** 收纳系统应进行合理储物空间的规划，结合使用功能与用户使用习惯进行空间布置，并应对收纳物品的荷载量进行计算，在设计文件中标明承载限定值。

**8.6.5** 收纳部品的位置设置与尺寸选型应和被收纳物品的尺寸、内装总体风格设计定位结合确定。

9 **部品部（构）件生产、施工安装与质量验收**

### 9.1 一 般 规 定

**9.1.1**  钢结构装配式住宅建筑的部品部（构）件生产和安装企业应具备相应的安全、质量和环境管理体系与资质，应有专业的生产、技术管理团队和产业工人，规模化生产车间和自动化生产线设备及生产工艺设施并应建立技术标准体系。

**9.1.2**  部品部（构）件应在工厂生产制作，生产过程与管理宜应用信息管理技术。部品部（构）件生产和施工安装前，应符合下列规定：

**1**  根据设计要求和生产条件编制生产制作和安装工艺方案；

**2**  根据施工图及设计要求的内容进行深化设计和施工详图设计；

**3**  对技术措施或构造复杂的部品部（构）件宜进行工艺性试验；

**4**  钢结构与围护系统、内装系统的安装应编制施工组织设计和施工专项方案。方案应有审批和交底记录。

**9.1.3**  钢结构装配式住宅建筑的部品部（构）件制作用材料应具有产品质量证明文件和合格证，其品种、规格、性能指标应满足部品部（构）件国家现行产品标准或专项技术条件的要求；涉及安全、功能、节能、环保的原材料应进行抽样复验。

**9.1.4** 建筑部品部（构）件生产完成经检验合格后，生产企业应提供产品型式检验报告、执行产品标准的说明、质量保证书和使用说明书、出厂产品质量检验合格证。

**9.1.5** 生产单位宜建立质量可追溯的信息化管理系统和编码标识系统。

**9.1.6** 部品部（构）件生产、安装、验收使用的量具应经过统一计量标准标定，并应具有统一精度等级。

### 9.2 生 产 运 输

**9.2.1**  钢构件加工制作工艺和质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB 50755和《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定，并满足钢结构装配式住宅建筑设计与产品技术体系特点技术标准体系。

**9.2.2**  钢构件深化设计图应根据围护系统、设备与管线系统及内装系统的设计图和其他有关技术文件进行一体化统筹编制，钢构件与围护、设备与管线、内装部品的连接件宜在工厂与钢构件一起加工制作。其内容包括设计说明、构件清单、布置图、加工详图、安装节点详图等。

**9.2.3** 钢构件与部品部（构）件宜采用自动化生产线进行加工制作，减少手工作业，并加大智能化生产应用。

**9.2.4** 钢构件在出厂前宜对钢结构装配式住宅各标准单元之一进行预拼装，构件预拼装可采用实体预拼装或数字模拟预拼装。根据预拼装满足规范与标准及钢结构装配式住宅产品体系特点程度要求，对生产工艺进行改进提高。

**9.2.5**  生产过程质量检验控制应符合下列规定:

**1**  首批（件）产品加工应进行工序检验和自检、互检、专检，产品经检验合格形成检验记录，方可进行批量生产；

**2**  批量生产前宜根据生产条件及产品特点形成标准化、流水线作业方式；

**3** 对采用新技术、新材料、新工艺和新产品的，相关专业工种之间应进行交接检验，批量生产阶段应增加生产加工工序巡回检验比例和抽样检测样本数量或频次。

**9.2.6**  部品部（构）件的运输方式应根据部品部件特点、工程要求等确定。建筑部品部（构）件出厂时，应有部品部（构）件重量、重心位置、吊点位置、能否倒置等标识。

**9.2.7**  部品部（构）件加工制作完成后标识应符合下列规定：

**1** 应在部品部（构）件近端部一处表面打印标识；

**2** 大型部品部（构）件应在多处易观察位置打印相同标识。

**9.2.8**  标识内容应包括：工程名称、部品部（构）件规格与编号、部品部（构）件长度与重量、日期、质检员工号及合格标示、制造厂名称。

### 9.3 施 工 安 装

**9.3.1** 钢结构装配式住宅工程应进行施工阶段设计，编制施工组织设计、配套的专项施工方案等技术文件，应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB 50755的有关规定，并经规定的技术负责人审批通过。

**9.3.2** 原材料或部品部（构）件进场后应检查出厂产品质量检验合格证等文件，涉及安全、功能、节能、环保的原材料按规定应进行抽样复验的，经复验合格后方可使用。

**9.3.3** 建筑部品部（构）件安装现场应设置专门的部品部（构）件堆场，应有防止部品部（构）件表面污染、损伤及安全保护的措施。

**9.3.4** 施工安装应按工程施工组织设计的要求与顺序进行施工，并加强施工过程监测。应在现场对钢结构装配式住宅的关键工序制作实体样板，在钢结构主体安装进入标准层后，宜提前制作装配式样板间。

**9.3.5**  部品部（构）件安装施工应按照产品说明书和作业指导书施工。

**9.3.6** 当采用集成式或整体厨卫时，应按产品厂家安装指导说明书的要求进行施工。

### 9.4 质 量 验 收

**9.4.1** 钢结构装配式住宅建筑的质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300及国家现行工程质量验收标准的有关规定。

**9.4.2** 钢结构装配式住宅建筑工程质量验收的分部工程应按表9.4.2划分，相应的分项工程和检验批应按表9.4.2所列的工程验收标准确定。国家现行标准没有规定的验收项目，应由建设单位组织设计、施工、监理等相关单位共同制定验收要求。

表**9.4.2** 钢结构装配式住宅建筑工程质量验收的分部工程划分及验收标准

| 序号 | 分部工程 | 质量验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地基与基础 | 《建筑地基工程施工质量验收标准》GB 50202 |
| 2 | 主体工程 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 350205  《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB 50628  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 |
| 3 | 建筑装饰装修 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210  《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T 304 |
| 4 | 屋面及围护系统 | 《屋面工程质量验收标准》GB 50207  《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 5041l |

续表**9.4.2** 钢结构装配式住宅建筑工程质量验收的分部工程划分及验收标准

| 序号 | 分部工程 | 质量验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 屋面及围护系统 | 经评审备案的企业产品及其术标准 |
| 5 | 建筑给水排水及采暖 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 |
| 6 | 通风与空调 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 |
| 7 | 建筑电气 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 |
| 8 | 智能建筑 | 《智能建筑工程质量验收规范》GB 5039 |
| 9 | 建筑节能 | 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411 |
| 10 | 电梯 | 《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310 |

**9.4.3**  部品部（构）件质量应符合国家现行有关标准的规定，并应具有产品标准、出厂检验合格证、质量保证书和使用说明书。同一厂家生产的同批材料、部品，用于同期施工且属于同一工程项目的多个单位工程，可合并进行进场验收。

**9.4.4** 建筑主体结构分部验收，应符合下列规定：

**1** 分部工程、子分部工程、分项工程划分应符合表9.4.4的规定；

表**9.4.4** 建筑主体结构的分部工程、子分部工程、分项工程划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子分部工程 | 分部工程 | 分项工程 |
| 主体结构 | 楼板结构 | 压型金属板、钢筋桁架板、预制混凝土叠合楼板、模板、钢筋、混凝土、抗剪栓钉 |
| 钢管混凝土结构 | 钢管焊接，螺栓连接，钢筋，钢管制作、安装，混凝土 |
| 钢结构 | 钢结构焊接，紧固件连接，钢零部件加工，钢结构安装，钢结构涂装，钢部（构）件组装，钢部（构）件预拼装 |

**2**  检验批可根据建筑装配式施工特征、后续施工安排和相关专业验收需要，按楼层、施工段、变形缝等进行划分；

**3**  分项工程可由一个或若干个检验批组成，且宜分层或分段验收；

**4**  子分部工程验收分段可按施工段划分，并应在主体结构工程验收前按实体和检验批验收，且应分别按主控项目和一般项目验收；

**5**  检验批、分项工程、子分部工程的验收程序应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定；

**6** 分段验收段内全部子分部工程验收合格且结构实体检验合格，可认定该段主体分部工程验收合格。

**9.4.5**  主体结构安装质量检验，应符合下列规定：

**1** 建筑定位轴线、基础轴线和标高、柱的支承面、地脚螺栓（锚栓）位置，应符合设计要求，当设计无要求时，允许偏差应符合表9.4.5-1的规定；

表**9.4.5-1** 建筑定位轴线、基础轴线和标高、柱的支承面、地脚螺栓（锚栓）位置的允许偏差

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检验项目 | | 允许偏差(mm) |
| 建筑定位轴线 | | L/2000，且不应大于3**.**0 |
| 基础定位轴线 | | 1**.**0 |
| 支承面 | 标高 | ±3**.**0 |
| 水平度 | | L/1000 |
| 基础上柱底标高 | | ±2**.**0 |

续表**9.4.5-1** 建筑定位轴线、基础轴线和标高、柱的支承面、地脚螺栓（锚栓）位置的允许偏差

|  |  |
| --- | --- |
| 检验项目 | 允许偏差(mm) |
| 地脚螺栓（栓）位移 | 5**.**0 |
| 预留孔中心偏移 | 10**.**0 |

注：L为轴线间距。

**2** 钢柱安装的允许偏差，应符合表9.4.5-2的规定；

表**9.4.5-2** 钢柱安装的允许偏差

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验项 | | | 允许偏差（mm) |
| 底层柱柱底轴线对定位轴线偏移 | | | 3**.**0 |
| 柱子定位轴线 | | | 1**.**0 |
| 上下柱连接处的错口 | | | 3**.**0 |
| 同一层柱的各柱顶高度差 | | | 5**.**0 |
| 单节柱的垂直度 | 单层柱 | H≤10m | H/1000 |
| H>10m | H/1000，且不应大于10**.**0 |
| 多节柱 | 单节柱 | h/1000，且不应大于10**.**0 |
| 柱全高 | 15**.**0 |

注:H为单层柱高度；h为多节柱中单节柱的高度

**3** 主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲偏差，应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的归定。

**9.4.6**  外围护系统的施工质量应按一个分部工程验收，该分部工程应包含外墙、内墙、屋面和门窗等若干个分项工程。

**9.4.7**  外围护墙体质量检验，应符合下列规定：

**1**  外围护墙体部品部（构）件出厂应有原材料质保书、原材料复验报告和出厂合格证，其性能应满足设计要求；

**2**  外挂墙板安装尺寸允许偏差及检验方法应符合表9.4.7-1的规定：

表**9.4.7-1** 外挂墙板安装尺寸允许偏差及检验方法

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验方法 | | | | 允许偏差（mm） | 检验项目 |
| 中心线对轴线位置 | | | | 3**.**0 | 尺量 |
| 标高 | | | | ±3**.**0 | 水准仪或尺量 |
| 垂直度 | 每层 | | ≤3m | 3**.**0 | 全站仪或经纬仪 |
| ＞3m | 5**.**0 | 全站仪或经纬仪 |
| 全高 | | ≤10m | 5**.**0 |
| ＞10m | 10**.**0 |
| 相邻单元板平整度 | | | | 2**.**0 | 钢尺、塞尺 |
| 板接缝 | | 宽度 | | ±3**.**0 | 尺量 |
| 中心线位置 | |  |
| 门窗洞口尺寸 | | | | ±5**.**0 | 尺量 |
| 上下层门窗洞口偏移 | | | | ±3**.**0 | 垂线和尺量 |

**3**  内隔墙安装尺寸允许偏差及检验方法，应符合表9.4.7-2的规定。

**9.4.7-2** 内隔墙安装尺寸允许偏差及检验方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 检验方法 | 允许偏差（mm) | 检验项目 |
| 1 | 墙面轴线位置 | 3**.**0 | 经纬拉线、尺量 |
| 2 | 层间墙面垂直度 | 3**.**0 | 2m托线板，吊垂线 |
| 3 | 板缝垂直度 | 3**.**0 | 2m托线板，吊垂线 |
| 4 | 板缝水平度 | 3**.**0 | 拉线、尺量 |
| 5 | 表面平整度 | 3**.**0 | 2m靠尺、塞尺 |
| 6 | 拼缝误差 | 1**.**0 | 尺量 |
| 7 | 洞口位移 | ±3**.**0 | 尺量 |

**9.4.8**  墙体、楼板和门窗安装质量检验应符合下列规定：

**1**  应实测墙体、楼板的隔声参数数值以及楼板的自振频率；

**2**  应实测外墙及门窗的传热系数；

**3**  上述实测数值应符合设计规定。

**9.4.9**  分项工程质量检验应符合下列规定:

**1**  各检验批应质量验收合格且质量验收文件齐全；

**2**  观感质量验收应合格；

**3**  结构材料进场检验资料应齐全，并应符合设计要求。

**9.4.10**  单位工程质量验收应符合下列规定，可评定为合格，否则应评定为不合格：

**1**  分部及子分部工程的质量均应验收合格；

**2**  质量控制资料应完整；

**3**  分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；

**4**  主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定；

**5**  观感质量应符合要求。

10 **智能建造与信息化应用**

### 10.1 一 般 规 定

**10.1.1**  钢结构装配式住宅的设计与建造宜采用信息化管理平台技术，并宜实现设计、制造、施工、运维全过程数字化管理。

**10.1.2**  钢结构装配式住宅智能建造宜通过建筑信息化模型技术（BIM）轻量化模型将各项业务数据进行关联，可通过结合VR、AR、全景、三维渲染技术全方位展示建筑项目的全过程。

**10.1.3**  钢结构装配式住宅数字化与信息化应用应涵盖规划、设计、生产、施工、运维的全产业链条，通过互联网平台结合大数据分析将数据、权限、业务三者进行关联，以BIM轻量化模型为数据载体进行各环节的信息互联互通。

**10.1.4**  信息化管理平台的数据应长期保存，并应具备可追溯性，设计、制造、施工、运维等各子系统数据应互联互通，数据存储方式宜采用区块链技术实现。

### 10.2 数字化设计

**10.2.1** 钢结构装配式住宅宜采用正向 BIM 设计技术，进行各阶段设计和深化设计，宜将完整的BIM模型进行轻量化处理，便于在各个终端流畅应用。

**10.2.2**  可利用BIM模型进行碰撞、工期、成本、低碳计算分析，BIM模型宜满足以下要求：

**1**  BIM模型中三维管线综合应精确定位，结合工序交叉、衔接配合情况进行碰撞分析检查。

**2**  BIM模型施工模拟应包括装配式构件安装模拟和施工进度计划模拟。

**3**  BIM模型非几何信息宜包含建筑材料产品的成本造价和碳排放因子相关信息。

**10.2.3**  基于BIM轻量化模型，宜使用二维码生成技术，使项目现场施工与管理人员利用移动端APP对构件部品部（构）件生产的不同阶段进行扫码，记录该构件从设计、生产、验收、吊装的全过程信息，实现对构件产品的全生命周期追溯。

**10.2.4**  建设全过程BIM数据互联互通，钢结构装配式住宅项目宜建立自己的标准构件库，以及部品部件库，深化设计时关联技术参数、施工图与深化图纸等数据，并与工厂加工生产数据库进行匹配，便于对接到工厂系统，指导后续生产。基于工厂制造条件、现场施工条件，考虑运输要求、吊装能力和安装因素对构件单元进行合理优化。

### 10.3 智能化生产与施工

**10.3.1**  部品部（构）件工厂宜使用智能化生产管理系统，可将设计环节完成的部品部（构）件加工数据导入系统，按照生产需要将数据分类统计进行排产和生产准备，实现部品部（构）件高效自动化生产。

**10.3.2** 工厂宜使用视频监控系统监测生产情况，并对生产过程进行自动识别、智能检测和记录，实时监控工厂中可能存在的问题和隐患并及时预防，提升安全防范的智能化程度，实现产品从设计、排产、品控、物流、验收全过程质量可追溯。

**10.3.3**  施工现场人员可基于BIM轻量化模型，通过二维码系统，实现对项目部品部（构）件生产进度和关键生产因素的管控。

**10.3.4**  施工现场智能化宜从人员管理、进度质量、施工安全、应急处置等方面构建工地现场智能监控体系，完善应用场景。

11 **使用与维护管理**

### 11.1 一 般 规 定

**11.1.1** 钢结构装配式住宅建筑的建设单位应根据规定和住宅设计文件注明的设计条件、使用性质及使用环境制定“住宅使用说明书”。

**11.1.2**  钢结构装配式住宅建筑的建设单位向用户销售、交付时，应按国家有关规定的要求提供“住宅质量保证书”和“住宅使用说明书”。建设单位应按规定向物业服务企业移交相关资料。

**11.1.3** “住宅使用说明书”除应符合现行国家相关规定外，尚应包含下列内容：

**1**  主体结构系统、外围护系统、设备管线系统和内装系统的构成、功能以及使用、检查和维护要求；

**2**  装修和装饰注意事项应包含允许业主或用户自行变更的部分与相关禁止行为；

**3**  部品部（构）件生产厂、供应商提供的产品使用维护说明书，主要部品部件宜注明检查与使用维护年限。

### 11.2 使用、维护

**11.2.1** 设计方应提出钢结构的维养要求；使用方应按相关规范及设计方的要求对钢结构进行定期维养。

**11.2.2** 钢结构装配式住宅建筑的业主或用户不得改变原设计文件中规定的使用条件、使用性质及使用环境。

**11.2.3**  进行室内装饰装修及使用过程中，严禁损伤主体结构和外围护结构系统。装修和使用中发生下列情况之一时，应由原设计单位或者具有相应资质的设计单位提出技术方案，并应按设计规定的技术要求进行施工及验收：

**1**  装修和使用过程中出现超过设计文件规定的楼面装修荷载或使用荷载；

**2**  装修和使用过程中改变或损坏钢结构防火、防腐蚀保护层及构造措施；

**3**  装修和使用过程中改变或损坏建筑节能保温、外墙及屋面防水相关构造措施；

**4**  装修和使用过程中改变或损坏承重构件。

### 11.3 物 业 服 务

**11.3.1**  钢结构装配式住宅建筑的物业服务单位宜做到下列服务：

**1** 应与业主共同制订“物业检查与维护更新计划”；

**2** 应建立对主体结构系统、外围护系统、内装系统和设备管线系统的检查与维护制度；

**3** 应明确定期检查时间与部位，并应形成检查与维护记录。

**11.3.2**  物业服务单位应将钢结构住宅装饰装修和使用中的禁止行为和注意事项告知业主或用户，并应在室内装饰装修过程中进行检查督促。

**11.3.3** 物业服务宜采用信息化手段，宜建立建筑、部品部(构）件、设备与管线等的管理档案。

**本标准用词说明**

**1** 为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

**1**）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

**2**）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

**3**）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

**4**）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

**2** 条文中指明应按其他有关的标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

**1** 《建筑模数协调标准》GB/T 50002

**2** 《建筑结构荷载规范》GB 50009

**3** 《建筑抗震设计规范》GB 50011

**4** 《建筑设计防火规范》GB 50016

**5** 《钢结构设计标准》GB 50017

**6** 《城镇燃气设计规范》GB 50028

**7** 《建筑物防雷设计规范》GB 50057

**8** 《住宅设计规范》GB 50096

**9** 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

**10**  《工程结构可靠性设统一标准》GB 50153

**11**  《民用建筑热工设计规范》GB 50176

**12**  《建筑地基工程施工质量验收标准》GB 50202

**13**  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

**14**  《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

**15**  《屋面工程质量验收标准》GB 50207

**16**  《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

**17**  《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

**18**  《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008

**19**  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

**20**  《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

**21**  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

**22** 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

**23**  《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310

**24**  《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

**25**  《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339

**26**  《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343

**27**  《屋面工程技术规范》GB 50345

**28**  《住宅建筑规范》GB 50368

**29**  《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

**30**  《民用建筑节水设计标准》GB 50555

**31**  《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574

**32**  《住宅区和住宅建筑内通信设施工程设计规范》GB/T 50605

**33**  《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB 50628

**34**  《坡屋面工程技术规范》GB 50693

**35**  《民用建筑供暖通风与空气调节设计范》GB 50736

**36**  《住宅区和住宅建筑内光纤到通信设施工程设计规范》GB 50846

**37**  《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981

**38**  《装配式钢结建筑技术标准》GB/T 51232

**39**  《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249

**40**  《工程结构通用规范》GB 55001

**41**  《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002

**42**  《组合结构通用规范》GB 55004

**43**  《钢结构通用规范》GB 55006

**44**  《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

**45**  《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

**46**  《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776

**47**  《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582

**48**  《建筑密封胶分级和要求》GB/T 22083

**49**  《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

**50**  《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

**51**  《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99

**52**  《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

**53**  《组合结构设计规范》JGJ 138

**54**  《种植屋面工程技术规程》JG 155

**55**  《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235

**56**  《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242

**57**  《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251

**58**  《住宅厨房模数协调标准》JGJ/T 262

**59**  《住宅卫生间模数协调标准》JGJ/T 263

**60**  《保温装饰板外墙外保温系统材料》JGJ/T 287

**61**  《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T 304

**62**  《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339

**63**  《住宅室内装饰装修设计规程》JGJ 367

**64**  《钢板剪力墙技术规程》JGJT 380

**65**  《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T 398

**66**  《冷弯薄壁型钢多层住宅技术标准》JGJT 421

**67**  《工业化住宅尺寸协调标准》JGJ/T 445

**68**  《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467

**69**  《装配式钢结构住宅建筑技术标准》JGJ/T 469

**70**  《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224

**71**  《建筑用集成吊顶》JG/T 413

**72**  《外墙保温复合板通用技术要求》JGT 480

**73**  《聚氨建筑密封胶》JC/T 482

**74**  《聚硫建筑密封胶》JC/T 483

**75**  广东省标准《建筑结构荷载规范》DBJ 15-101

**76**  广东省标准《高层建筑钢-混凝土混合结构技术规程》DBJ/T 15-128

**77**  广东省标准《钢结构设计规程》DBJ 15-102

**78** 广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》 DBJ/T 15-92

**79**  广东省标准《高层建筑风振舒适度评价标准及控制技术规程》DBJ/T 15 -216

**80**  深圳市《居住建筑室内装配化装修技术规程》SJG 96

**81**  深圳市《高层建筑结构技术规程》SJG 98

深圳市工程建设地方标准

**钢结构装配式住宅技术规程**

**SJG XXX - 202X**

**条文说明**

**编制说明**

深圳市工程建设地方标准《钢结构装配式住宅技术规程》SJG XXX–2022经深圳市住房和建设局于2022年X月X日以第X号公告批准、发布。

本标准编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了工程实践经验，同时，参考了国外先进技术法规、技术标准，广泛征求了有关方面的意见，并通过系列试验研究等取得了一系列重要技术参数，对具体内容进行了反复论证和协调，同时有效参考了现行钢结构装配式建筑相关政策，保证了编制质量与可实施性。

为了便于深圳市设计、生产、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行标准条文规定，深圳市钢结构装配式住宅技术规程，编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

本标准编制的一些特点和亮点：

1、在本规范结构设计条文编制过程中，编写组以提高建筑品质、结构性能、装配化率等为目标，收集了业内的痛点问题，在研究相关规范的基础上，优选了国内钢结构住宅结构设计的先进技术，并结合了编制人成熟的工程经验与科研成果，因此，其规范条文在理念与技术上具有较高的先进性及实用性，对深圳市钢结构住宅的结构设计具有较高的指导意义；

2、提出了户内无柱的做法，以方便建筑灵活布置与改造；

3、提出了钢框架-混凝土外筒结构，以提高外墙的防渗性能及减少钢结构的现场焊接量；

4、对弯剪型钢结构，提出了二阶效应增大系数判别法，以评估结构整体稳定性及选择相应的结构分析与设计方法；

5、对凹凸不规则程度较大的结构，提出了精细风振加速度分析方法及以合成加速度作为控制对象的做法；

6、提出了以项目效益最大化为目标对结构布置与截面等进行优化的思想；

7、提出了在住宅中可采用巨型钢框架结构-双钢板混凝土剪力墙（支撑）结构体系，巨型钢框架之间的次结构可以采用常用的低层和多层钢结构或其它装配式建筑体系。

8、结构体系涵盖从低层、多层、高层到超高层的钢结构住宅体系，钢结构住宅的结构高度主要是受经济性限制，可以不受180m高度限制。

目 次

[1 总则 48](#_Toc118357485)

[2 术语 49](#_Toc118357486)

[3 基本规定 50](#_Toc118357487)

[4 建筑设计 51](#_Toc118357488)

[4.1 一般规定51](#_Toc118357489)

[4.2 模数、专业与公差协调51](#_Toc118357490)

[4.3 标准化设计51](#_Toc118357491)

[4.4 协同设计52](#_Toc118357492)

[4.5 集成设计52](#_Toc118357493)

[4.6 可持续设计52](#_Toc118357494)

[4.7 平面、立面与空间53](#_Toc118357495)

[5 结构设计 54](#_Toc118357496)

[5.2 设计要求54](#_Toc118357497)

[5.3 结构体系55](#_Toc118357498)

[5.4 结构布置55](#_Toc118357499)

[5.5 结构分析56](#_Toc118357500)

[5.6 部（构）件设计57](#_Toc118357501)

[5.7 节点与连接设计58](#_Toc118357502)

[5.8 楼盖与屋盖结构59](#_Toc118357503)

[5.10 结构防护61](#_Toc118357504)

[6 外围护系统设计 63](#_Toc118357505)

[6.1 一般规定63](#_Toc118357506)

[6.2 材料与部品64](#_Toc118357507)

[6.3 外墙围护系统65](#_Toc118357508)

[6.4 屋面围护系统69](#_Toc118357509)

[7 设备与管线系统设计 70](#_Toc118357510)

[7.1 一般规定70](#_Toc118357511)

[7.2 给水排水70](#_Toc118357512)

[7.3 供暖、通风、空调及燃气70](#_Toc118357513)

[7.4 电气和智能化71](#_Toc118357514)

[8 内装系统设计 72](#_Toc118357515)

[8.1 一般规定72](#_Toc118357516)

[8.2 隔墙与墙面72](#_Toc118357517)

[8.3 吊顶72](#_Toc118357518)

[8.4 楼地面72](#_Toc118357519)

[8.5 集成厨房与卫生间73](#_Toc118357520)

[9 部品部（构）件生产、施工安装与质量验收 74](#_Toc118357521)

[9.1 一般规定74](#_Toc118357522)

[9.2 生产运输74](#_Toc118357523)

[9.3 施工安装74](#_Toc118357524)

[9.4 质量验收74](#_Toc118357525)

[10 智能建造与信息化应用 76](#_Toc118357526)

[10.1 一般规定76](#_Toc118357527)

[10.2 数字化设计76](#_Toc118357528)

[11 使用与维护管理 77](#_Toc118357529)

[11.1 一般规定77](#_Toc118357530)

[11.2 使用、维护77](#_Toc118357531)

[11.3 物业服务77](#_Toc118357532)

**Contents**

1 General Provisions 48

2 Terms49

3 Basic Provisions50

4 Architectural Design51

4.1 General Provisions51

4.2 Modulus, Positioning and Tolerance Coordination51

4.3 Standardized Design51

4.4 Collaborative Design52

4.5 Integrated Design52

4.6 Sustainable Design52

4.7 Plane, Elevation and Space53

5 Structural System Design54

5.2 Design Requirements54

5.3 Structural System55

5.4 Structural Layout55

5.5 Structural Analysis56

5.6 Component Design57

5.7 Node and Connection Design58

5.8 Floor and Roof Structure59

5.10 Structural Protection61

6 Design of Outer Enclosure System63

6.1 General Provisions63

6.2 Materials and Components64

6.3 Exterior Aall Enclosure System65

6.4 Roof Enclosure System59

7 Equipment and Pipeline System Design70

7.1 General Provisions70

7.2 Water Supply and Drainage70

7.3 Heating, Ventilation, Air Conditioning and Gas70

7.4 Electrics and Intelligence71

8 Design of Built-in System72

8.1 General Provisions72

8.2 Partition Wall and Wall72

8.3 Ceiling72

8.4 Floors72

8.5 Integrated Kitchen and Washroom73

9 Production, Construction, Installation and Quality Acceptance of Components74

9.1 General Provisions74

9.2 Production and Transportation74

9.3 Construction and Installation74

9.4 Quality Acceptance74

10 Intelligent Construction and Information Application76

10.1 General Provisions 76

10.2 Digital Design 76

11 Use and Maintenance Management77

11.1 General Provisions77

11.2 Use and Maintenance77

11.3 Property Service77

1 **总 则**

**1.0.1** “十四五”期间，国务院与住房和城乡建设部发布了一系列政策与文件，明确提出了大力发展钢结构建筑和新型生产建造方式的要求，钢结构装配式住宅建筑发展较快。但也存在着建筑质量和性能不高、体验性不足、集成设计建造技术落后、部品部件采用比例较少和产业化程度较低等亟待解决的课题和技术瓶颈，与国家要求的新型建筑工业化还有许多差距。

实现建筑新型生产建造方式转型的装配式钢结构住宅产业化是发展我国绿色全寿命期建筑、促进住宅产业化转型升级和化解当前钢铁产能过剩的重大战略需求，钢结构装配式住宅要实现工业化生产建造，必须有健全的产业链，从设计、生产、制造、运输、安装乃至使用过程等各个环节入手，针对每一环节的管理与机制落实相应的工业化生产、信息化管理技术和方法。当前发展钢结构装配式住宅产业化正面临着重大机遇，其市场十分巨大，发展前景广阔。在贯彻执行国家建筑产业现代化和新型生产建造方式转型发展的技术政策、切实推进装配式钢结构住宅健康发展的过程中亟须规范装配式钢结构住宅建筑的建设，按照安全、适用、经济、绿色、美观的要求，全面提高建设的环境效益、社会效益和经济效益。

**1.0.2** 本标准适用于采用钢结构的装配式住宅建筑的结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统集成设计建造的新建住宅建筑，采用钢结构的改建、扩建住宅建筑可参考使用。其结构类型包括钢结构（柱可为钢柱，也可为钢管混凝土柱）、钢-混凝土混合结构，不包含冷弯薄壁型钢结构。

本标准提出适用最大高度不超过180米的装配式多、高层住宅建筑，主要是从经济适应性角度提出限制建议，考虑今后深圳市相关居住建筑工程有超过180以上需要，应从技术与经济性等多方论证考虑。另外，也考虑到低层建筑的特殊要求。当建筑高度不超过3层或超过180m时，可以按本标准的规定执行。

**1.0.3** 深圳市人民政府办公厅关于印发深圳川市加快推进现代建筑业高质量发展的若千措施的通知中指出，坚持以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，以内涵集约、绿色低碳发展为路径，树立全寿命期管理意识，鼓励建筑业与先进制造业、新一代信息技术融合创新，加强新技术、新工艺、新材料、新产品应用，促进绿色化、工业化、智能化融合发展。提升标准建设水平。开展建设工程全寿命期标准建设，着力在保障人民生命财产安全、人身健康、工程安全、公众权益和公共利益，以及促进能源资源节约利用、满足社会经济管理等方面，提升标准建设水平，提高底线控制要求，按规定制定和实施高于国家标准和行业标准的地方标准。

2 **术 语**

**2.0.1** 装配式钢结构住宅建筑是一个系统工程，由建筑的结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统四大系统组成，是将预制的部品部（构）件通过模数协调、模块组合、接口连接、构造和工法等建筑的各系统集成的，在现场高效可靠装配，并实现主体结构、建筑围护、机电与装修一体化的、具有良好性能的住宅建筑整体。

**2.0.2** 根据新型建筑工业化发展趋势和要求，钢结构装配式住宅建筑采用先进的集成技术是推动发展方式转变的紧迫要求。钢结构装配式住宅强调建筑由四大系统构成的建筑体系，以及各系统内部集成的生产建造方式。

**2.0.3** 在系统集成的基础上，钢结构装配式住宅强调建筑的集成设计，突出在建筑设计的过程中，应将结构系统、外围护系统、设备与管线系统以及内装系统进行综合考虑，一体化设计。

建筑集成设计应创新装配式建筑设计，统筹建筑结构、机电设备、部品部件、装配施工、装饰装修，推行装配式建筑一体化集成设计，推广通用化、模数化、标准化设计方式，并加强对建设全过程的指导和服务。

**2.0.4** 钢结构装配式住宅建筑的协同设计工作是工厂化生产和装配化施工建造的前提。协同设计工作主要包括以下三个方面的内容：

**1**  统筹规划设计、生产运输、施工安装和使用维护，进行建筑、结构、建筑设备、室内装修等专业一体化的设计；

**2**  运用建筑信息模型技术，建立信息协同平台，加强设计阶段的建设、设计、制作、施工各方之间的关系协同；

**3** 加强建筑、结构、设备、装修等专业之间的配合。

**2.0.8** 按国标《装配式建筑评价标准》GB 51129中有关规定，在厨房中，墙面、顶面及地面采用干式工法的面积之和与其墙面、顶面及地面总面积之比大于70%，且橱柜和厨房设备等全部安装就位时，可认定为集成厨房，大于90%可认定为集成式厨房。

**2.0.9** 按国标《装配式建筑评价标准》GB 51129中有关规定，在卫生间中，墙面、顶面及地面采用干式工法的面积之和与其墙面、顶面及地面总面积之比大于70%，且洁具设备等全部安装就位时，可认定为集成卫生间，大于90%可认定为集成式卫生间。

**2.0.10** 整体厨房是工厂生产、现场装配、模块化集成厨房产品的统称。

**2.0.11** 整体卫浴是工厂生产、现场装配、模块化集成卫浴产品的统称。常见整体卫浴产品组成分为：防水托盘材料（分为航空树脂SMC及玻璃钢FRP）；墙壁材料/顶板材料（航空树脂SMC、镀锌钢板包覆树脂膜以及瓷砖或石材铺贴）。整体卫浴具有防滑、防潮、防水、易清洁、安全卫生、施工方便和品质优良等优点。

**2.0.12** 整体收纳是工厂生产、现场装配、模块化集成收纳产品的统称。通常包括入户门厅、起居室、卧室、厨房、卫生间和阳台等功能空间部位多样化的收纳类型。

**2.0.14** 目前住宅建筑存在一些突出问题引发的纠纷。钢结构装配式住宅建筑设计应改变传统住宅设计建造模式，注重支撑体与填充体相分离技术及其装配式内装技术等一体化的集成应用，提高工业化设计与部品应用水平。从国外采用住宅产业化发展及工业化建造实践的经验来看，住宅通过采用主体结构与内装体相分离的方式，解决了住宅批量化生产中标准化与多样化需求之间的核心问题，既满足了居住需求的适应性，也提高了工程质量和居住品质。

3 **基 本 规 定**

**3.0.1** 钢结构装配式住宅是新型建筑工业化的一种生产建造方式转型，目的是提高效率、保证质量。由于大量采用工厂化部品部（构）件，不仅要求部品或部（构）件集成化程度高，而且各环节、各工种应密切配合，安装一次到位，通过工业化的管理及现场集约化工序环节，既确保建设效率，又保证建筑产品质量。

常见的钢结构体系有钢框架（钢框架-支撑结构）体系、钢框架-剪力墙（钢框架-核心筒结构）体系等。楼板可采用钢筋桁架楼承板、桁架钢筋混凝土叠合板、铝模现浇混凝土楼板等。

配套的围护体系可采用蒸压加气混凝土整间板/条板、轻质混凝土复合外墙挂板、预制混凝土夹芯保温外墙挂板、拼装大板（包括轻集料混凝土与岩棉板复合墙板等）等轻质、高效的外围护系统。

**3.0.2** 钢结构装配式住宅建筑的建造方法立足于新型建筑工业化，进行标准化的设计，少规格多组合，采用集成技术，便于工厂批量生产。各部品部件通过接口进行连接，在现场进行组装、干法施工。在设计、生产、施工和运维中采用BIM技术，实现全过程的信息化管理。

**3.0.3** 钢结构装配式住宅建筑的标准化和多样化问题是其设计建造的核心原则和方法。装配式钢结构住宅建筑的设计建造应基于通用化、模数化、标准化的方法，实现居住产品的多样化。

**3.0.5** 国家政策在“加快新型建筑工业化发展”和《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》要求推广采用建筑信息化技术。加强信息技术在钢结构装配式住宅建筑中的应用，推进基于BM的建筑设计、生产运输、装配安装及使用维护等，促进工业化设计建造。

**3.0.6** 由于钢结构自身对防火、防腐有严格的要求，也是社会和使用居民关注的重点，同时钢结构装配式住宅采用一些配套轻质围护材料与部品，应在设计和建造过程中对整体性能和品质满足可靠性、安全性和耐久性的要求。

**3.0.7** 钢结构装配式住宅建筑主要特点是钢结构承重，而装修是可调整更换的，更换管线或二次装修时不应影响结构性能，外围护系统及内装系统均宜采用干法施工，并预留检修的可能性。

**3.0.8** 由于钢结构装配式住宅的特性，根据之前竣工的钢结构装配式住宅交付情况调研，采用毛坯交付没有充分体现钢结构装配式住宅的优点，强调应采用全装修交付方式。同时与广大居民受长期混凝土或砖混结构住宅的使用习惯，应根据规定和住宅设计文件注明的设计条件、使用性质及使用环境制定全面、详细的“钢结构装配式住宅使用说明书”，避免产生不必要的理解偏差和误解。

4 **建 筑 设 计**

### 4.1 一 般 规 定

**4.1.1** 钢结构装配式住宅建筑除应满足居住的基本功能和性能要求，还需要符合安全耐久、绿色环保、健康舒适等规定，涉及的相关标准和规范很多，本条主要重点强调几个和钢结构装配式住宅设计直接、密切相关的标准，尚应符合国家、地方现行有关标准的规定。本规程也附了引用标准名录。

**4.1.2** 钢结构装配式住宅建筑的性能有不少不同于混凝土及砖混结构体系住宅，除钢结构自身特点需要防腐、防火外，在隔声设计应在易形成声桥的部位采用间接连接或隔声等措施；其热工性能设计时，外围护系统中设置的保温体系应闭合，钢梁、钢柱、楼板及外挑构件等热桥部位应进行结露点温度计算等。并应结合深圳市特点，对建筑全寿命期内的安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居等性能进行综合设计。

**4.1.3** 设计应从建筑全寿命期和家庭全寿命周期的使用维护出发，宜采用大空间布置方式，既应提高居住空间灵活性与可变性，又要满足建筑后期维护维修等要求，同时强调资源再利用，可持续发展。

**4.1.4** 钢结构装配式建筑的特点与传统混凝土等住宅区别较大，强调建筑设计与装修设计的协同，是避免在建造完成后装修，一些开设孔洞对结构非常不利的影响，对防腐、防火保护的破坏等等，与内装协同设计是钢结构装配式建筑提前重视的。

### 4.2 模数、专业与公差协调

**4.2.3** 本条中的M是住宅建筑模数协调的最小单位，1M=100mm，与其他标准相一致。钢结构装配式住宅建筑因下列情况而产生非模数尺寸与空间时，可对相关部位进行设计技术处理：

**1** 钢结构柱网采用中心线定位法时，边跨和边开间的平面尺寸可采用非模数；

**2** 采用界面定位法时，钢结构柱网中心线为非模数；

**3** 在下层钢结构柱网采用中心线定位的情况下，超高层钢柱截面随高度改变可采用非模数；

**4** 钢梁偏置轴线，可采用非模数；

**5** 为隐蔽钢梁、钢柱，内墙偏向一侧，可采用非模数；

**6** 受技术经济原因限制的楼盖高度可采用非模数；

**7** 专用体系的特殊作法与要求，可采用非模数。

### 4.3 标准化设计

**4.3.1** 标准化设计包括：楼栋标准化、套型标准化及部品标准化。钢结构装配式住宅通过标准化设计，实现技术转型创新，为工业化建造创造先决条件。

**4.3.2** 钢结构装配式住宅建筑的平面应规整和符合工业化特点，采用定型化、系列化原则，宜采用标准化套型设计，可以减少部件部品的类型，降低生产安装的难度，有利于经济的合理性。

**4.3.3** 住宅的单元或套型的楼梯间、厨房、卫生间等功能区应采用模块化设计方法，住宅套内用水空间宜集中布置，合理确定厨房和卫生间的位置，并结合功能和管线要求宜选择整体厨房和整体卫浴等模块化部品，提高部品部件的通用性。

住宅共用管线和公共立管布置应集中紧凑，宜设置在共用空间部位的模块空间中；设计可采用户型模块化或单元模块化设计方法，模块之间的组合形式可灵活多样。

### 4.4 协 同 设 计

**4.4.1** 协同设计的基础是模数与模数协调、标准化设计及通用化接口，并且各专业设计在策划阶段、方案设计、初步设计、施工图设计及详图设计阶段等不同设计阶段均应在BM平台上进行。

**4.4.2** 钢结构装配式住宅建筑应以工业化生产建造方式为原则，做好建筑设计、部（构）件部品生产运输、装配施工、运营维护等产业链各阶段的设计协同，将有利于设计、施工建造的相互衔接，保障生产效率和工程质量。

**4.4.3** 从实践来看，部件部品节点接口标准化的途径是指应按照统一协调的标准进行节点接口设计，做到位置固定、链接合理。确保部件部品的可建造性是设计阶段的主要任务，也是设计与其他建设流程之间协调的关键。部件部品的设计必须依据技术节点接口标准化原则，其模数与规格应满足通用化和多样性的要求，与整个系统配套、协调，确保部品吊装就位和装配成型。

### 4.5 集 成 设 计

**4.5.1** 钢结构装配式住宅建筑是一个系统工程，创新发展推动产业优化、集成技术先进的钢结构装配式住宅建筑的现代化建筑体系是推动发展方式转变的紧迫要求。

本标准从建筑的系统集成的设计建造出发，钢结构装配式住宅建筑的结构系统是由结构构件通过可靠的连接方式装配而成，用以承受或传递荷载作用的部（构）件的整体；外围护系统是由建筑外墙、屋面、外门窗及其他部品部件等组合而成，用于分隔住宅建筑室内外环境的部品的整体；设备与管线系统是由给水排水、供暖通风空调、电气和智能化、燃气等设备与管线组合而成，满足住宅建筑使用功能的部品的整体；内装系统是由楼地面、墙面、轻质隔墙、吊顶、内门窗、厨房和卫生间等组合而成，满足住宅建筑空间使用要求的内装部品的整体功能。

**4.5.2** 钢结构装配式住宅建筑的全装修和内装系统是推动我国建筑产业现代化发展的方向，工业化生产的住宅内装部品集成装配建造方式，如整体卫浴、整体厨房、整体收纳等集成式设备及管线等单元模块化部品或集成化部品。

解决好钢结构装配式住宅建筑外围护结构问题既是保证建筑最终实现建筑工业化的基础工作，也是满足钢结构住宅产业化的必要条件。外围护系统对外观效果、防火、防水、保温隔热等有较高要求，是建筑体系的一项关键构成部分及重要集成技术。

### 4.6 可持续设计

可持续建筑的理念是追求降低环境负荷，与环境相接合，且有利于居住者健康。其目的在于减少能耗、节约用水、减少污染、保护环境、保护生态、保护健康、提高生产力、有利于子孙后代。

实现绿色可持续发展，需要观念和技术上的不断创新和发展，设计水平的不断提高，以及全社会的参与。与以往的传统建筑相比较，可持续发展的建筑设计更注重于事先考虑对环境的尊重与适应，如考虑如何更高效地使用可再生资源，减少不可再生资源的使用，同时营造出更舒适的居住和工作空间。这就要求设计师要基于高效使用资源和保护自然生态环境的原则进行设计，而不仅仅是满足功能和美观的要求。

### 4.7 平面、立面与空间

**4.7.1~4.7.2** 在钢结构装配式住宅建筑中，户型设计是建筑系统集成设计的基础，应充分结合、利用钢结构优势，宜将柱网设置在外墙和分户墙上，户内无柱，大空间灵活分隔；通过模数化、模块化、部品化、序列化，实现了户型的多样化。

钢结构装配式住宅平面宜简单规整，平面凹凸过多不仅不利于钢结构受力体系和施工建造，也不利于节能环保；平面设计既要考虑结构特点，还要满足居住空间可变性。

**4.7.3**  含装修在内的楼盖技术层总厚度为h，一般钢结构装配式住宅当h≤250mm时，层高不宜小于2.8m；当250<h≤350mm时，层高不宜小于2.9m；h>350mm时，层高不宜小于3.0m。

**4.7.4** 建筑立面设计中可以通过建筑体量、材质肌理、色彩等变化，形成丰富多样的立面效果。

5 **结 构 设 计**

### 5.2 设 计 要 求

**5.2.4** 根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010中8.1.3条确定钢结构的抗震等级，可按广东省标准《高层建筑钢-混凝土混合结构技术规程》DBJ/T 15-128-2017中 4.8.6条的有关规定执行，并做适当调整，确定钢框架-混凝土核心筒结构、钢框架-混凝土外筒结构和钢框架-混凝土剪力墙结构的抗震等级，其它结构体系的抗震等级可按其它相应的规范确定。

**5.2.5** 当结构平面凹凸不规则程度较大、立面体型复杂时，风荷载体型系数及最大风振加速度难以按简化方法计算，故宜采用风洞试验确定风荷载，包括风作用的时程。

**5.2.6** 广东省标准《钢结构设计规程》DBJ 15-102-2014中 6.1.5条，广东省地处沿海地区，风荷载较大，对于超高层全钢结构，风荷载起控制作用，风荷载作用下对高度或高宽比超过A类高层建筑钢结构分析与试验提出更高要求。

高层建筑在风洞试验之前，应明确哪些数据是设计必要的；典型的风洞试验类型包括：围护结构测压试验、主体结构测力试验、居住舒适性、安全性气弹振动试验以及风环境试验。

风压系数平均值用于主体结构风荷载计算，风压系数峰值用于计算围护结构风荷载计算；等效静风荷载的计算用于结构在顶部最大位移和最大层间位移，脉动风力用于计算结构风振响应及顶部最大加速度；高层建筑气弹振动试验多采用锁定模型(锁定振型以一阶平动振型近似代表)，旋转角可表示为建筑顶部位移与建筑高度比值；通过风速与旋转角关系、风速与加速度关系评估强风时是否会出现共振现象；各风向的风速比判断建造前后或采取防风措施后风环境是否会出现恶化现象或改善状况。

**5** 当肢体较窄长（长宽比大于或等于5）、体型较复杂或建筑物质量中心与弹性刚度中心严重不重合时，应进行专项研究和气动弹性风洞测试，抗风设计应满足正常使用状态的要求。

**5.2.7** 钢构件应力比的限值确定时，考虑了相应钢构件的重要性。

**5.2.8** 根据广东省标准《高层建筑钢-混凝土混合结构技术规程》DBJ/T 15-128-2017中 7.7.6条确定矩形钢管混凝土柱轴压比，其它截面形式钢管混凝土柱可按相应的规范执行。

**5.2.9** 广东省标准《高层建筑钢-混凝土混合结构技术规程》DBJ/T 15-128-2017中 4.6.3条第3款，对偏钢的高层建筑风荷载及多遇地震标准值作用下层间位移角不宜大于1/350；广东省标准《钢结构设计规程》DBJ 15-102-2014中 6.1.5条第6款，风荷载作用下，层间相对位移不应大于层高的1/400；浙江省工程建设标准《高层钢结构住宅设计规范》DB33/T 1133-2017中7**.**2**.**1钢管混凝土框架与钢框架-支撑结构在风荷载作用下，最大层间位移角不大于1/350；2011年香港钢结构作业守则要求，在“风荷载作用下，顶点位移不应大于H/500、层间相对位移不应大于1/400；除非有充分的依据，不得超出上述限值”。我国的《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99也有相同的规定；上海《高层建筑钢结构技术规程》DGT 08-32-2008根据非结构构件及其与主体结构的连接情况，限制在1/200∽1/300。考虑到风荷载作用下层间相对位移的限制主要是保证结构构件和非结构材料不开裂，钢结构住宅的围护结构对水平变形和舒适度有更大的需求，结合上述各规范的规定及广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》 DBJ/T 15-92-2021关于层间位移控制与结构类型和高度无关的理念及限值，确定结构层间位移与顶点位移的控制标准。

**5.2.10** 根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010中5.5.5条，确定在罕遇地震作用下弹塑性层间位移角限值。

**5.2.11**  根据国家标准《钢结构设计标准》GB 50017-2016中附录B，确定钢梁变形容许值。

**5.2.12** 根据广东省标准《高层建筑风振舒适度评价标准及控制技术规程》DBJ/T 15 -216-2021中4.2.2条，并简化起见，仅控制10年重现期风压作用下最大风振加速度。

**5.2.13** 住宅楼盖的第一阶竖向自振频率不宜小于4Hz,在行走激励下竖向振动峰值加速度不宜大于0**.**05m/s2。

深圳市工程建设标准《高层建筑结构技术规程》SJG 98-2021中3**.**7**.**6款要求，楼盖结构的竖向自振频率不宜小于3**.**0Hz。考虑到住宅舒适度从严的要求及钢梁楼盖的特点，控制住宅楼盖的第一阶竖向自振频率不宜小于4Hz，行走激励下竖向振动峰值加速度不宜大于0**.**05 m/s2。

**5.2.14** 根据国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定确定建筑的耐火等级与钢结构构件的设计耐火极限。住宅建筑高度大于27m的是高层住宅；小于等于54m的高层住宅是二类建筑，高度大于54m的高层住宅是一类建筑。一类建筑高层住宅的耐火等级不应低于一级；二类高层住宅的耐火等级不应低于二级。

**5.2.15** 根据国家行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251的有关规定，结合钢结构住宅使用期间难以重新涂装的情况，并考虑现有材料与施工等技术水平，确定防腐保护层的设计使用年限。

**5.2.16** 根据国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010中3**.**4**.**5条，按较严的标准确定混凝土临水面的裂缝宽度限值。

### 5.3 结 构 体 系

**5.3.1** 参考目前高层钢结构及钢结构住宅行业及地方标准，并做适当补充。

**4** 钢框架-混凝土外筒结构，当钢筋混凝土核心外筒剪力墙长度大于10m时，应采取可靠的防裂措施。当钢筋混凝土核心外筒的抗侧刚度与抗剪承载力较大时，钢框架中框架柱或部分框架柱可设计为只承受垂直力作用的重力柱。

**5.3.2** 参考了广东省标准《高层建筑钢-混凝土混合结构技术规程》DBJ/T 15-128-2017与天津市工程建设标准《天津市钢结构住宅设计规程》DB/T 29-57-2016，并作适当调整，确定各结构体系的适应高度与适宜高宽比。表5.3.2中内容仅针对深圳基本抗震设防烈度为7度的区域，若基本抗震设防烈度不同，则应作相应调整。

**5.3.4** 当钢框架结构框架柱存在较大剪力及弯矩时，钢框架结构的截面较大，不经济。

**5.3.5** 当结构设计为风振舒适度控制时，结构的质量与阻尼比为其敏感因素，故宜采用钢框架-混凝土核心筒结构。

### 5.4 结 构 布 置

**5.4.2** 结构布置的安全性要求参考《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99中3**.**1**.**3~3**.**1**.**5条。

**5.4.5** 钢结构住宅伸缩缝设置规定参考了天津市工程建设标准《天津市钢结构住宅设计规程》DB/T 29-57-2016中5**.**4**.**6的规定。

**5.4.6** 钢框架结构布置要求参考了浙江省工程建设标准《高层钢结构住宅设计规范》DB 33/T1133-2017中8**.**2**.**1的规定，并作了部分增减。

**5.4.7** 钢框架-支撑结构布置要求及钢框架结构布置要求参考了浙江省工程建设标准《高层钢结构住宅设计规范》DB33/T 1133-2017中8**.**2**.**2的规定，并作了部分增减。

**5.4.8**  钢框架-混凝土核心筒结构或混凝土外筒结构、混凝土剪力墙结构、钢板剪力墙结构布置要求参考了天津市工程建设标准《天津市钢结构住宅设计规程》DB/T 29-57-2016及浙江省工程建设标准《高层钢结构住宅设计规范》DB33/T 1133-2017中相关条文，并作了部分增减。

**5.4.9** 减少现场焊接量，利于装配化施工的目标。

### 5.5 结 构 分 析

**5.5.2** 根据《钢结构设计标准》GB 50017中5**.**3与5**.**4节条文，通过屈曲因子的计算与判断，可选择相应设计方法。但屈曲因子计算较为麻烦，对弯剪型钢结构（如钢框架-支撑结构或钢框架-钢板剪力墙结构）可采用二阶效应增大系数进行判断，并选择相应的设计方法。因为对弯剪型结构，二阶效应的增幅系数K与整体结构最低弹性竖向临界荷载与荷载设计值的比值λ（整体屈曲因子，初始荷载为设计值即1**.**3\*DLk+1**.**5LLk）有如下关系：K=1/(λ-1)。 即二阶效应的增幅系数K小于10%近似等效于整体屈曲因子不小于10的要求。安全起见，按二阶效应增大系数小于8%进行判断。

**5.5.3**等截面框架柱，在框架平面内的计算长度应等于该层柱的高度乘以计算长度系数。当采用一阶弹性分析方法计算内力时，框架柱的计算长度系数应按下列规定确定：

**1** 无支撑框架

**1**）纯框架柱的计算长度系数可按下式计算：

式中： K1、K2 —分别为相交于柱上端、柱下端的横梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值，K1、K2 应按现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99 的 7**.**3**.**2 条第 3 款进行修正。

**2**）纯框架结构中当设有摇摆柱时，摇摆柱自身的计算长度系数取 1**.**0，由上式计算得到的框架柱的计算长度系数则应乘以下列放大系数：



式中：Pk —为本层所有摇摆柱的轴力之和；

Nj —为本层所有框架柱的轴力之和。



**2** 有支撑框架

**1**）当不考虑支撑对框架稳定的支承作用时(弱支撑框架)，框架柱计算长度系数按本条第 1**.**1款公式计算；

**2**）当框架柱的计算长度系数取1**.**0，或取无侧移失稳对应的计算长度系数时，应保证支撑能对框架的侧向稳定提供支承作用(强支撑框架)；当支撑构件的应力比满足下式要求时，可认为支撑能对框架提供充分支承；

1 3ρ*i*

式中： ρ*i*—所考虑柱在第*i*层的二阶效应系数。

**3** 当框架按无侧移失稳模式设计时，框架柱的计算长度系数可按下式计算：



式中： K1、K2 应按现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99 的 7**.**3**.**2 条第 5 款进行修正。

**5.5.4** 对弯剪型钢结构，根据公式K=1/(λ-1)，屈曲因子大于6，相当K小于20%，安全起见，按二阶效应增大系数小于16%进行整体稳定性判断。

**5.5.5** 参考《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015中6**.**2**.**6条规定，以控制钢框架-支撑（剪力墙、核心筒）结构中底部框架柱与支撑（剪力墙、核心筒）的最小数量与截面。

**5.5.7** 如不考虑混凝土受拉开裂后刚度退化的影响，则内力分析结果不准确。

**5.5.9** 如钢管柱中的混凝土拉应力大于抗拉强度的标准值，则混凝土部分刚度退化，将导致分析结果有误差。

**5.5.12** 对凹凸不规则程度较大的结构，由于常规的风振加速度分析按简化方法施加风作用时程，无法考虑扭转效应及弹性楼盖的影响，使风振加速度计算结果存在较大误差，故应直接采用风洞试验测点的风力时程进行多点加载和分析，并按规范限值与随机理论控制风振合成加速度值的峰值。

### 5.6 部（构）件设计

**5.6.1** 钢结构住宅的发展亟需提高构件的标准化，从源头上推进标准化构件在设计、生产、施工环节的应用，实现构件产品标准化，推进全产业链协同发展以标准化、社会化生产代替定制化、小规模加工方式，在一定程度上降低钢结构住宅的建设成本，这是钢结构住宅转变建造方式的重要基础之一。对于冷弯方(矩)形管采用热处理后不仅弯折处钢材的力学性能得到改善，而且弯角处改变成直角(内圆外方)，有利于结构节点设计。

**5.6.2** 框架柱、支撑斜杆的构造要求，包括长细比，框架梁、柱和支撑斜杆的板件宽厚比应符合现行相关标准的规定：

**1** 钢框架梁、柱板件宽厚比，应符合表1的规定。

表**1** 钢框架梁、柱构件板件宽厚比限值

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板件名称 | | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 柱 | 工字形截面翼缘外伸部分 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工字形截面腹板 | 43 | 45 | 48 | 52 |
| 箱形截面壁板 | 33 | 36 | 38 | 40 |
| 冷成型方管壁板 | 32 | 35 | 37 | 40 |
| 圆管(径厚比) | 50 | 55 | 60 | 70 |
| 梁 | 工字形截面和箱形截面翼缘 外伸部分 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 箱形截面翼缘在两腹板间的 部分 | 30 | 30 | 32 | 36 |
| 工字形截面和箱形截面腹板 | 72-120 | 72-100 | 80-110 | 85-120 |

注：表中= N/（Af）为梁轴压比；

表列数值适用于 Q235 钢，采用其他牌号钢材时应乘以 ，圆管应乘以235 / fy；

工字形梁和箱形梁的腹板宽厚比， 一、二、三、四级分别不宜大于 60、65、70、75；

冷成型方管适用于 Q235GJ 或 Q345GJ 钢。

**2** 钢框架柱的长细比应符合表2 的规定：

表**2** 钢框架柱的长细比限值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗震等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 长细比 | 60 | 70 | 80 | 100 |

注：表列数值适用于 Q235 钢， 采用其他牌号钢材时应乘以 ，圆管应乘以235 / fy。

**3** 中心支撑杆件的长细比，按压杆设计时，不应大于120  ，一级、 二级、三级中心支撑斜杆不得采用拉杆设计；四级采用拉杆设计时，其长细比不应大于 180。中心支撑杆件的板件宽厚比， 不应大于表3 规定的限值。采用节点板连接时，应注意节点板的强度和稳定。

表**3** 钢结构中心支撑板件宽厚比限值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 翼缘外伸部分 | 8 | 9 | 10 | 13 |
| H形截面腹板 | 25 | 26 | 27 | 33 |
| 箱形截面腹板 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| 圆管外径与壁厚比 | 38 | 40 | 40 | 42 |

注： 表列数值适用于 Q235 钢， 采用其他牌号钢材应乘以 ，圆管应乘以235 / fy。

**4**  当钢框架结构、钢框架-支撑结构无抗震等级要求时， 框架柱、支撑斜杆的长细比，框架梁、柱和支撑斜杆的板件宽厚比应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。

**5.6.4** 柱截面宜采用双轴对称截面形式。有可靠依据时也可采用异形柱截面。

一般情况下，高层钢结构柱为双向受弯构件。采用H型钢作为柱时，为使截面的两个主轴方向均有较好的抗弯性能，截面的翼缘宽度不宜太小。而柱由于受有较大轴压力，与H形梁相比，宜加大H形柱腹板的厚度，以有利于抗压。在箱形截面内填充混凝土形成钢管混凝土柱，可提高构件的承载力和抗火性能。

**5.6.6** 支撑一般采用箱型或H型钢，但应注意与相邻梁或柱截面相适应，以使支撑内力的传递通畅。当藏于墙体内的斜支撑选择应考虑与墙体厚度及装修做法的协调。

**5.6.7** 预制板式楼梯构造应符合下列要求：

**1** 楼梯间平台板宜为装配整体式楼板且平台板的厚度不宜小于120mm，梯梁宜为钢梁，且预制梯板与预制外墙或外墙内的钢构件之间应每层设置连接件；

**2** 预制梯板宜一端设置固定铰、另一端设置滑动铰，除应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1相关规定，还应符合下列规定：

**1**）预制梯板板厚不应小于 120mm；

**2**）预制楼梯在支撑构件上的最小搁置长度不应小于 100mm；

**3**）预制楼梯设置滑动铰的端部应采取防止滑落的构造措施。

**3** 预制梯梁应搭置于剪力墙或钢梁上。

### 5.7 节点与连接设计

**5.7.1** 节点的设计原则基于以下考虑：

**1** 钢结构住宅的节点与所有钢结构体系一样，是结构整体的最关键部位之一，节点的设计应力图达到传力路线明确、构造简单、加工制作方便、造价低等要求：本节节点构造综合了《建筑抗震设计规范》GB 50011、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99和其他团体与地方规范的相关规定，可根据不同的住宅结构体系，合理选用节点构造。

国内钢梁与钢柱或钢管混凝土柱的刚性连接常用做法有三种：

**1**）全部焊接；

**2**）全部高强螺栓连接；

**3**）栓焊混合连接。全部焊接不适于装配式建筑工地现场连接的建造方式，而全部高强螺栓在造价与楼板及围护体系整体考虑受到影响，目前大多采用栓焊混合的刚性连接方式。

**5** 方钢管混凝土柱内隔板节点主要应用于焊接箱形柱中，一般情形下可以保证内隔板与柱型三面的全熔透焊接，在无法进行手工焊接的第四面，宜采用电渣焊工艺。对于冷弯方钢管及热轧方钢管柱梁节点提出了外环板式的节点体系，经过足尺试件的试验研充，证明节点具有很好刚度及承载能力，但在水平节点过渡区域内由于应力集中，个别试件出现了在过渡区破坏的现象，因此，强调圆角过渡，以减小应力集中的发生，当有可靠依据时，圆角过渡也可采用斜直线等方式过渡。

**5.7.2** 当采用埋入式柱脚时，其嵌固作用较好。如采用外包式柱脚，施工方便，但应注意保证混凝土与钢柱的共同工作，一般来讲其轴力、弯矩和剪力由不考虑钢柱作用的混凝土柱承担。

### 5.8 楼盖与屋盖结构

**5.8.1** 高层建筑结构计算中，一般都假定楼板在自身平面内刚度无限大，因此在构造上，要采取措施保证楼盖具有较大的平面内刚度，使计算假定与实际受力状态相符合。同时，必要的楼板刚度可保证建筑物结构整体性能和水平力的可靠有效传递。转换层楼盖、平面复杂或开洞较大楼层的楼板可在楼板平面内设置水平钢支撑。此条参见GB/T 51236装配式钢结构建筑技术标准中5**.**2**.**18条，增加了巨型框架结构中次结构的楼盖的内容。列出了常用的5种装配整体式结构的楼盖：

**1** 钢筋桁架楼承板重量轻，安装方便，一般跨度可不做支撑，跨度较大时，可做少量支撑，且安装及管道铺设均方便，楼板强度达到要求后，底模板即可拆除，露出平整的混凝土板下表面；

**2** 叠合板的预制板厚度小于等于60mm时应做好支顶，预制板的主筋锚入墙内或梁内应可靠；

**3**  标准化铝合金模板工具快拆支撑模板体系是目前高层建筑楼盖施工技术较先进的支撑模板体系；楼板强度达到设计要求后，模板体系即可拆分，模板部分先拆除，并保留立柱支顶承受上部施工荷载，重量轻，重复使用率高；

**4** 缩口型和闭口型压型钢板槽口最小浇筑宽度不应小于50mm，最小凹槽宽度是混凝土骨科容易浇入压型钢板槽口内的保证；

**5** 由主板桁架与压型钢板混凝土楼板组合形成的结构基本部品，并可将水、电、暖、通风等系统集成于其中。

交叉钢桁架组合楼板（主板），适用于大开间住宅钢结构楼盖使用，为集成水、电、暖、通风等系统的主板桁架与压型钢板混凝土楼板组合形成的装配式楼盖结构基本部品。主板桁架由钢桁架梁、柱座、隅撑等组成的支承混凝土楼板的受力骨架，其设计可参考湖南省地方标准《装配式斜支撑节点钢框架结构技术规程》DBJ 43／T311的相关规定。

**5.8.3** 宜在支承件上设置焊钉，直径同柱周边梁焊钉直径，其余要求应符合相关规范的规定：

**1** 焊钉钉杆直径宜采用16mm、19mm；当焊钉位置不正对梁腹板时，如钢梁上翼缘承受拉力，则杆径不应大于钢梁上翼缘厚度的1.5倍；如钢梁上翼缘不承受拉力，杆径不应大于钢梁上翼缘厚度的2**.**5倍；压型钢板组合楼板中，杆径不宜大于19mm，且不应大于压型钢板凹槽宽度的0.4倍；

**2** 焊钉长度不应小于杆径的4倍，且应高出压型钢板顶面30mm；

**3** 焊钉沿梁轴线方向间距不应小于杆径的6倍，不应大于楼板厚度的4倍，且不应大于400mm；焊钉垂直于梁轴线方向间距不应小于杆径的4倍，且不应大于400mm；

**4** 焊钉顶面混凝土保护层厚度不应小于15mm，焊钉中心至钢梁上翼缘侧边的距离不应小于35mm。

**5.8.5** 钢筋桁架楼承板或压型钢板施工阶段挠度计算应基于其自身刚度采用荷载的标准组合。考虑的永久荷载包括钢筋桁架楼承板、压型钢板、钢筋和混凝土的自重，可变荷载可按施工实际情况取用，且不应小于1**.**5kN/m2。施工完成后，永久荷载产生的挠度，一般远低于跨度的1/200。

使用阶段组合楼板挠度计算一般采用两阶段叠加的计算方法。组合楼板在使用阶段应基于组合楼板刚度，考虑面层、粉刷荷载及使用阶段的可变荷载计算挠度，并与施工阶段挠度计算结果叠加。

**5.8.6** 普通住宅建筑楼板底部一般不设吊顶，而仅做粉刷，为方便施工，钢筋桁架楼承板的底板在楼板混凝土达到设计强度后应便于拆除。钢筋桁架与底板的连接强度既要能满足施工期间承载力设计要求，又要便于后期底板拆除。底板与钢筋桁架之间可采用电阻点焊，也可采用机械连接。计算钢筋桁架和底板连接点的作用效应时，应采用荷载的基本组合。钢筋桁架与底板之间采用机械连接时，应安全可靠，构造合理，施工方便，机械连接的承载力应通过试验确定。钢筋桁架与底板之间采用电阻电焊时，电阻焊点的受剪承载力应符合下列规定：

式中：V—施工阶段钢筋桁架楼承板的底板与钢筋桁架电阻焊点剪力设计值；

NV—电阻焊点抗剪承载力设计值，按表4取值；

n—(对应)底板计算面积内焊点个数。

表**4** 钢筋桁架与底板焊点抗剪承载力设计值(N)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底板钢板厚度(mm) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| 焊点抗剪承载力 | 375 | 500 | 675 | 1050 |

使用阶段，钢筋桁架弦杆钢筋可作为混凝土中配置的上、下受力钢筋与混凝土共同工作，按钢筋混凝土板验算受弯、受剪承载力，不考虑钢筋桁架整体、桁架腹杆及底板的作用。

计算使用阶段钢筋桁架组合楼板内力时，计算模型应与楼板实际受力情况一致，包括荷载、约束条件、单双向模式等，并应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010进行配筋设计。钢筋桁架组合楼板根据具体工程情况可设计为单向板，也可设计为双向板。在确定设计为单向板还是双向板时，可不遵循楼板长边与短边长度的比例关系原则，即：当长边与短边长度之比小于等于2.0时，也可按单向板设计，但沿长边方向应布置足够数量的构造钢筋。

当施工阶段不设临时支撑时，钢筋桁架楼承板中弦杆钢筋存在“受拉钢筋应力超前”现象，即由于在施工阶段钢筋桁架承担该阶段全部荷载，使得在施工阶段桁架受拉钢筋的应力比假定组合楼板全截面承担同样荷载时要大，因此应验算钢筋桁架楼承板中弦杆钢筋的拉应力。

钢筋桁架组合楼板的纵向连接应在支座处，应根据钢筋桁架组合楼板在梁支座处的支承情况，确定支座处板面连接钢筋的布置和构造要求。相邻钢筋桁架楼承板纵向连接处，板的板面、板底布置的连接钢筋与钢筋桁架的上弦、下弦钢筋可采用钢筋绑扎搭接连接，位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按100%考虑，钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

**5.8.7** 剪力墙预留钢筋、预埋件的设置应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的要求。预埋槽钢或角钢尺寸及与预埋件的焊接应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017确定，槽钢或角钢不应小于[ 8或 L70x5，焊缝高度不应小于 5mm。

**5.8.8** 混凝土叠合板可采用钢筋桁架混凝土叠合板、预制预应力混凝土叠合板、预制平板混凝土叠合板等形式，施工和使用阶段设计应符合现行有关标准的规定。

为保证楼板的整体性及传递水平力的要求，混凝土叠合楼板的预制板板底角部应设置预埋件，预埋件应与钢梁焊接。预制板端宜预留胡子筋，板端拼缝现浇混凝土应与钢梁通过圆柱头焊钉等方式可靠连接。

叠合板后浇层最小厚度的规定考虑了楼板整体性要求以及管线预埋、面筋铺设、施工误差等因素。预制板最小厚度的规定考虑了脱模、吊装、运输、施工等因素。在采取可靠的构造措施的情况下，如设置桁架钢筋或板肋等，增加了预制板刚度时，可以考虑将其厚度适当减少。

当板跨度较大时，为了增加预制板的整体刚度和水平界面抗剪性能，可在预制板内设置桁架钢筋。钢筋桁架的下弦钢筋可视情况作为楼板下部的受力钢筋使用。施工阶段，验算预制板的承载力及变形时，可考虑桁架钢筋的作用，减小预制板下的临时支撑。

当板跨度超过6m时，采用预应力混凝土预制板经济性较好。板厚大于180mm时，为了减轻楼板自重，节约材料，推荐采用空心楼板；可在预制板上设置各种轻质模具，浇筑混凝土后形成空心。

预制板内的纵向受力钢筋在板端宜伸入支座，并应符合现浇楼板下部纵向钢筋的构造要求。在预制板侧面，即单向板长边支座，为了加工及施工方便，可不伸出构造钢筋，但应采用附加钢筋的方式，保证楼面的整体性及连续性。

叠合板支座处的纵向钢筋构造应符合下列规定：

**1** 当板端和板侧为钢筋混凝土构件时应符合下列规定：

**1**）板端支座处，预制板内的纵向受力钢筋宜从板端伸出并锚入支承梁或墙的后浇混凝土中，锚固长度不应小于5倍纵向受力钢筋直径，且宜伸过支座中心线；

**2**）单向叠合板的板侧支座处，当预制板内的板底分布钢筋伸入支承梁或墙的后浇混凝土中时，应符合本条第1款的要求；当板底分布钢筋不伸入时，宜在紧邻预制板顶面的后浇混凝土叠合层中设置附加钢筋，附加钢筋截面面积不宜小于预制板内的同向分布钢筋面积，且直径不宜小于6mm，间距不宜大于300mm，在板的后浇混凝土叠合层内锚固长度不应小于15d，在支座内锚固长度不应小于15倍附加钢筋直径，且宜伸过支座中心线；

**2** 当板端和板侧为钢骨混凝土构件时，应符合下列规定：

**1**）预制板内的纵向受力钢筋应伸至钢骨混凝土后浇段内钢骨处，锚固长度不应小于15d；

**2**）叠合板的上部负筋应穿过钢骨的预留孔，贯通连接，当仅为一侧有楼板时，则钢筋应穿过钢骨孔至对侧边，锚固长度应满足抗震锚固长度的要求。

根据叠合板尺寸、预制板尺寸及接缝构造，叠合板可按照单向叠合板或者双向叠合板进行设计。当按照双向板设计时，同一板块内，可采用整块的叠合双向板或者几块预制板通过整体式接缝组合成的叠合双向板；当按照单向板设计时，几块叠合板各自作为单向板进行设计，板侧采用分离式拼缝即可。支座及接缝构造详见本节后几条规定。

**5.8.9** 在叠合板跨度较大、有相邻悬挑板的上部钢筋锚入等情况下，叠合面在外力、温度等作用下，截面上会产生较大的水平剪力，需配置界面抗剪构造钢筋来保证水平界面的抗剪能力。当有桁架钢筋时，可不单独配置抗剪钢筋；当没有桁架钢筋时，配置的抗剪钢筋可采用马镫形状，钢筋直径、间距及锚固长度应满足叠合面抗剪的需求。

### 5.10 结 构 防 护

**5.10.1** 本着“预防为主，防护结合”的原则，钢结构的防腐绝不仅仅是简单的涂装防护，而是一个完善的防护体系。工程中应避免仅考虑初期投资费用，片面要求经济上的低成本，而忽视了后续使用、维修的费用，直接导致钢结构工程耐久性的降低和工程全寿命周期总成本费用的增加。对永久性承重钢结构应采用较严格的除锈标准和长效防护方案。

**5.10.2** 厨房和卫生间等部位与水接触的钢构件和节点，宜加强防腐措施。在维修条件受限并易受腐蚀的钢结构部位，可采用增加板件厚度的腐蚀裕量方法，腐蚀裕量不宜小于1mm。

**5.10.4、5.10.5** 底涂应与钢材表面有较好的附着力和长效防锈性能，中涂应具有优异屏蔽功能。涂层间不应发生互融和咬底现象。新建钢结构工程不得采用带锈涂料（即允许钢材表面带锈涂刷的化学除锈涂料）作防锈涂装。

钢结构表面防腐涂层的最小厚度应综合考虑环境腐蚀条件，涂料品种、防腐蚀涂层使用条件等因素确定。底涂层可采用富锌底涂料，中间涂层可采用环氧云铁中间涂料。室外工程钢结构表面防腐蚀涂层厚度宜增加20 m~40 m。

钢结构防火涂料一般不具有防腐效能，不应将防火涂料作为防腐涂料使用，应在构件表面先涂覆防腐涂层，在其上施工防火涂料，防火涂料与防腐涂层之间应具有良好的附着力。

**5.10.6** 维护计划通常由工程业主和防火、防腐蚀施工单位以及防火、防腐蚀材料供应商在工程建造时制定，投入使用后按照该维护计划进行定期检查，并根据检查结果进行维护。

**5.10.7** 钢构件包括钢柱、钢梁、钢支撑等构件，本规范所指钢与混凝土组合构件包括钢管混凝土柱、压型钢板组合楼板、钢筋桁架组合楼板等。

建筑构件的耐火极限是指在标准耐火试验条件下，建筑构件从受到火的作用时起，至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间，用小时表示。现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中将高层住宅建筑分为一类和二类，一类指建筑高度大于54米的住宅建筑，二类指建筑高度大于27米，但不大于54米的住宅建筑。不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限要求应符合表5的规定：

表**5**  构件的燃烧性能和耐火极限

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 构件名称 | 耐火极限(小时) | |
| 一级 | 二级 |
| 柱 | 不燃性  3**.**00 | 不燃性  2**.**50 |
| 梁 | 不燃性  2**.**00 | 不燃性  1**.**50 |
| 楼板 | 不燃性  1**.**50 | 不燃性  1**.**00 |
| 屋顶承重构件 | 不燃性  1**.**50 | 不燃性  1**.**00 |

连接节点的防火保护层厚度不得小于被连接构件保护层厚度的较大值。

**5.10.8~5.10.10** 无防火保护的普通钢结构的耐火时间通常仅为15~20min，极易在火灾下破坏。因此，为了防止和减小建筑钢结构的火灾危害，必须对钢结构进行抗火设计，采取安全可靠、经济合理的防火保护措施。

钢结构工程中常用的钢构件防火保护措施有：外包混凝土或水泥砂浆、砌筑砌体、涂覆防火涂料、包覆防火板、包覆柔性毡状隔热材料等，这些保护措施各有其特点及适用范围。

根据高温下涂层变化情况，防火涂料可分为膨胀型和非膨胀型两大系列。膨胀型防火涂料又称薄涂型防火涂料，遇火后自身会发泡膨胀，形成比原涂层厚度厚十几倍到数十倍的多孔碳质层，用于钢构件防火，耐火极限可达0**.**5~1**.**5小时。非膨胀型防火涂料又称厚涂型防火涂料，自身具有良好的隔热性，遇火不膨胀，用于钢构件防火，耐火极限可达0**.**5~3**.**0小时。薄涂型防火涂料涂层薄，有较好的装饰性，但涂层易老化。厚涂型防火涂料一般无毒、耐老化、耐久性较可靠，可采用喷涂施工。室内钢结构防火涂料的技术性能应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907的有关规定。

**5.10.11** 钢筋桁架组合楼板、压型钢板组合楼板中，当底板仅作混凝土楼板的模板使用，不充当板底受拉钢筋参与结构受力时，可不采取防火保护措施，其耐火极限按普通钢筋混凝土楼板考虑。

6 **外围护系统设计**

### 6.1 一 般 规 定

**6.1.1** 钢结构装配式住宅建筑外围护系统包括屋面围护系统和外墙围护系统，系统设计应同时满足安全可靠、功能适用、稳定耐久等综合性能要求。

**1**  安全性能要求是指关系人身安全的关键性能指标；

**2**  适用性能要求是指作为外围护系统应该满足居住使用功能的基本要求；

**3**  耐久性能要求直接影响外围护系统使用寿命和维护保养时限。

**6.1.2** 本条文是对设计文件提出的要求。其中，系统材料性能参数包括对外围护系统的性能指标及系统中所用材料的性能参数；系统构造至少应包含的内容有：外墙板及屋面板的模数协调要求，外墙板连接、接缝及外门窗洞口等构造节点，阳台、空调板及装饰件等连接构造节点等。

**6.1.3** 外围护系统中的结构构(部)件的设计使用年限应与主体结构设计使用年限相同，且不应低于50年；与结构构(部)件复合的防水材料、保温材料、装饰材料也应尽可能选用耐久性较好的材料，并注明其使用维护、检查及更新要求，为建筑长寿化和检查、维护更新创造良好条件。

**6.1.4** 标准化是外墙产品应符合工业化、标准化和批量化生产，标准化施工的要求。模块化是将各种规格和功能模块进行组合，满足建筑装饰、使用功能需求。通用化是不同类型的外墙或不同规格的同类外墙宜选用通用部品及零配件，可实现通用性和互换性。装配式外围护系统合理选型是关键环节，应根据广东省的实际情况并结合工程实践，针对不同建筑类型和应用制定。现有常见产品类型和适用项目类型，非承重外墙可选用预制外挂墙板、轻质条板外墙、轻钢龙骨式复合墙板、建筑幕墙、一体化组合外墙等类型，根据不同功能、结构和装饰效果要求，也可采用多种类型组合使用。屋面可选用金属屋面、压型钢板混凝土组合屋面、一体化组合成品屋面、单层屋面系统、工业化装配式屋面系统等类型。单层屋面系统是指使用单层TPO、PVC、EPDM等防水卷材外露使用，以机械固定、空铺压顶、满粘方式进行施工的屋面系统。单层屋面系统适用于工业与民用建筑的屋面防水，特别是钢结构的工业厂房及商业建筑的屋面工程。工业化装配式屋面系统，指屋盖部分防水、保温及外保护系统采用装配集成，避免现场湿作业的一种屋面系统。有抗震要求的外墙板应采用合理的抗震设计和连接节点，8度区宜采用柔性连接，7度区及以下可采用柔性连接与刚性连接相结合。外围护系统宜采用与钢构件一体化设计，对管线采取预设预埋，或部分采用可装拆的围蔽结构，除满足防火、防水、防腐等要求外，尚应满足二次装修和升级改造的需求。

**6.1.6** 深圳属于亚热带地区，普通住宅每年的空调能耗很高，随着全社会对节能的重视，对外墙保温性能的要求越来越高。由于广东地区的气候台风多、降雨量大，多数外墙外保温技术难以适应本地区气候特征，容易造成开裂、脱落的风险，对于外墙内保温技术，一般很难避免热桥的存在。随着装配式建筑技术在国内的兴起，夹心三明治保温外墙逐渐成为预制外墙的主流，在钢结构住宅中可以采用外挂式夹心三明治墙板、自立式夹心三明治墙板、夹心三明治剪力墙等技术，外挂式夹心三明治墙板及自立式夹心三明治墙板的设计可参考《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》JGJ/T 458，预制实心夹心三明治剪力墙的设计可参考《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014，双面预制叠合式夹心三明治剪力墙设计可参考广东《装配整体式叠合剪力墙结构技术规程》DBJ 15-210。宜采用增大系统遮阳系数或减少窗墙比等措施，尽量不采取围护结构受力构件选用抗风性能差的断热型材的做法。

**6.1.7** 当外墙采用嵌入式安装时，钢结构梁柱及悬挑阳台容易暴露大气中形成热桥，钢材的导热系数是保温材料导热系数的几百倍甚至上千倍，即使是存在1~5%的热桥面积，外墙传热系数也会增大10~50%，导致局部形成较大温差，一旦形成冷凝结露，该部位就会产生霉菌滋生，造成室内环境对人体健康的不利影响，宜采取断桥措施，或在结构面外采取增强保温隔热的技术措施。

钢是热的良导体，在钢结构局部温度低于露点温度时，空气中的水蒸气会凝结成液态水，导致该部位发生锈蚀。这些部位往往发生在外围护系统的热桥部位，以及钢结构的梁柱、金属连接件等与外墙围护系统交接的位置。外围护系统的防结露设计应确保热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。

**6.1.9** 国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014规定，采用非承重外墙构件设计时，耐火等级为一级、二级的建筑应采用不燃材料，耐火极限为1．0h；耐火等级为三级的建筑应采用不燃材料，耐火极限为0．5h。

**6.1.10**当外墙采用外保温技术施工前，宜在基墙、墙板外侧先进行第一道防水和防裂处理，可采用聚合物防水砂浆、防水界面剂、水泥基防水涂料等处理方法；点挂保温装饰板材时，也可内衬防水透气膜等处理方法。

**6.1.12** 门窗洞口与外门窗框接缝是节能及防渗漏的薄弱环节，接缝处的气密性能、水密性能和保温性能直接影响外围护系统的性能指标。门窗框与墙体间的缝隙宜采用发泡聚氨酯填充；外墙防水层应延伸至门窗框，防水层与门窗框间应预留凹槽，应嵌填密封胶；门窗上框的外口应做滴水线；外窗台应设置不小于5％的外排水坡度。

**6.1.13** 适当提高外围护连接承载力设计要求，对提升外围护防风、抗震性能很有必要，也与现行国家相关标准要求一致。对于外挂墙板，自重和地震作用均较大(还有放大系数)，连接节点仅靠计算是不够的，还应按实际受力方向做相应的静力破坏试验，由于各节点不一定协同工作，要能保证仅用一个节点就能满足承载力要求。

**6.1.14** 外墙板与主体结构用预埋件、安装用连接件，应考虑环境类别的影响，可采用碳素结构钢、低合金结构钢或耐候钢等材料制作。所有外露金属件(连接件、墙板埋件和结构埋件)要在设计时提出耐久性防腐措施，明确工程应用的材质选择和防腐做法，并应考虑在长期使用条件下铁件锈蚀的腐蚀裕量。薄壁连接件也可以根据工程要求采用热浸镀锌、铝合金或不锈钢等材料制作。

**6.1.15** 外围护系统结构分析的计算模型应与实际构造相符合。结构分析的基本假定和简化计算，应有理论或试验依据。多点支承板可采用有限元模型分析计算。

**6.1.16** 外围护结构的墙体是钢结构住宅的关键技术，选择其墙板的必要条件是其耐久性。

**6.1.17** 建筑外围护系统在使用期间很难维修，一旦形成开裂，不但影响美观，而且会形成渗漏影响正常使用，渗水也会进一步影响钢结构的使用寿命。墙体裂缝防治措施应有试验或工程实践经验验证其可靠性。

### 6.2 材料与部品

**6.2.1** 钢结构装配式住宅建筑应根据当地材料生产、气候分区条件，选用质量可靠、技术成熟、经济适用的墙体、屋面材料及部品构成的建筑外围护系统。

可选用蒸压(砂)加气混凝土墙板、GRC墙板、轻骨料混凝土墙板、泡沫混凝土墙板、挤出成型水泥墙板和预制钢筋混凝土墙板等工厂生产的墙板。 设计选用时，应注意外墙板材和内墙板材选用要求的区别，外墙板材应有强度、刚度、连接等设计计算参数，并应同时满足耐水、耐候、耐冻等相关性能要求。

**6.2.3** 外墙材料应根据气候分区、使用年限、外观造型、节能要求，选用外围护材料及部品，确定建筑外围护的系统组成及系统构造。

**6.2.4** 应考虑建筑所在地环境类别、建筑使用部位的影响。热浸镀锌件的镀锌层，干燥环境下不宜低于180g/m2(双面)；近海大气、工业化工大气、潮湿环境不宜低于275g/㎡(双面)。不应采用电镀锌件。

**6.2.8** 密封胶种类较多，主要包括：硅酮密封胶、硅烷改性聚醚密封胶、聚氨酯密封胶、聚硫密封胶、丙烯酸密封胶、环氧密封胶、丁基密封胶、氯丁密封胶、PVC密封胶等。对钢筋混凝土、金属等界面材料可按相对应的技术标准选用密封胶。

密封胶主要性能要求包括：断裂强度、粘结强度、断裂伸长率、抗老化能力、外观、保型性、保质期、固化时间等。

### 6.3 外墙围护系统

**6.3.1** 钢结构装配式住宅建筑的此项要求在建筑方案、集成设计策划阶段应予以重视，也是装配式建筑、绿色建筑的要求。

**6.3.2**  外墙围护系统可根据构成及安装方式选用下列系统：

**1** 装配式轻型条板一般由混凝土、轻质混凝土、石膏等无机非金属材料制造，既可以镶嵌在结构之间，也可以挂装在结构之外，每层的外墙自重由各层结构分担，如：预制混凝土空心条板外墙、预制石膏条板、ALC条板、发泡陶瓷条板等。当镶嵌在结构平面内时，由于非金属材料与钢结构的温度涨缩模量差别较大，容易在结合部位形成开裂，宜采用弹性连接方案，以释放温度应力，外表面宜采用柔性材料饰面。

装配式轻型条板外墙围护系统，一般在其外侧设置装饰板材或保温装饰一体板材，应满足装饰、防水、保温、防冷桥等要求。当单一外墙板材外挂满足要求时，也可采用外墙体单一材料自保温的装配式轻型条板外墙围护系统构造。

**2** 装配式骨架复合墙板系统一般由金属龙骨制成骨架，将外墙的内外层面板用连接件固定在龙骨上，内外层面板之间填充保温隔热材料。此类外墙自重既可以由各层结构分担，也可以按照自承重设计，每层与主体结构进行连接以保持稳定性，如：干挂石材外墙、干挂铝板外墙。

采用装配式骨架复合板外墙围护系统，外墙围护的结构骨架可采用钢结构、铝合金结构的材料，其钢材性能应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的要求，钢骨架构件应采用镀锌或其他有效防腐处理，铝合金结构的材料应符合现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB 50429的有关规定。

**3** 采用装配式预制外挂墙板系统，宜区别装配式混凝土建筑的外墙板技术方式，宜采用轻质材料或复合轻质大板与钢结构配合采用。

装配式预制钢筋混凝土外墙板系统包括外挂式的预制钢筋混凝土外墙板、自立式的预制钢筋混凝土外墙板、预制钢筋混凝土剪力墙三类。

外挂式的预制外墙板一般是自重作用在上一层结构，与下部结构的连接件在限制墙板平面外位移的同时，能够保持在平面内滑移；

自立式的预制钢筋混凝土外墙板的自重一般是作用在下层结构或通过下层墙板连续传递至基础，与上部结构的连接件在限制墙板平面外位移的同时，能够保持在平面内滑移；

预制钢筋混凝土剪力墙是建筑的抗侧力体系组成部分，可以减少主体结构的水平位移，墙体顶面需要与主体结构在楼面形成刚性连接，一般随主体结构同步施工。

另外还有一种薄灰浆干法砌筑的块体材料外墙系统，目前多采用蒸压(砂)加气混凝土砌块，对砌块的要求是尺寸精度高(砌块尺寸偏差一般控制在2mm～3mm)、高温高压养护定型、吸水率小，配套专用粘结剂、界面剂、批土(专用腻子)使用。现场干法施工无须抹水泥砂浆找平，自保温性能好，防水防裂性能高。工程经验表明，薄灰浆干法砌筑的块体材料墙体与钢结构配套时，其防水防裂、保温性能远优于其他砌体填充材料。

**4** 装配式复合外墙系统类似于单元式幕墙，如木质复合墙板、硅酸钙复合墙板、金属复合板等，一般安装在主体结构之外，按照外墙挂板设计。

**6.3.3** 外墙板种类不同，安装连接方式也不相同，目前，主要的连接方式为内嵌式、外挂式、嵌挂结合式三种，设计施工时应根据外墙板的特点合理选择连接方式。采用外挂墙板时，单块墙板高度不宜超过两个层高，一方面可以降低对起重设备的要求，另一方面墙板可以适应主体结构在地震作用下的变形，防止损坏。

**6.3.4** 外墙外保温系统具有热桥少，保温效果好的优点，聚苯薄抹灰和岩棉薄抹灰系统在北方地区得到普及，由于南方地区台风大、雨水多，这类保温系统容易出现保温层脱落，因此并不适用，宜采用干挂幕墙的保温做法；外墙内保温系统的热桥较多，保温效果不好；外墙夹心保温系统是将保温材料夹在两层混凝土之间，不但克服了外保温和内保温的缺点，同时也可避免保温脱落和或者危险，在国内已经成为装配式建筑的主流外墙保温形式；墙体自保温系统一般采用轻质墙板或轻质保温砌块，填充在外立面的主体结构之间，缺点是与主体结构连接部位容易开裂渗漏。

**6.3.5** 采用保温装饰一体化板技术或部品，相对于传统外保温做法，具有施工效率高、使用寿命长等优势。常见的有粘挂结合工法和点挂连接工法。


其系统性能应能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓，应能长期承受自重而不产生有害的变形，应能承受风荷载的作用而不产生破坏，应能耐受室外气候的长期反复作用而不产生破坏，在规定的抗震设防烈度下不应从基层上脱落，应采取防火构造措施，应具有防水渗透性能。

外保温复合墙体的保温、隔热和防潮性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176和国家现行相关建筑节能设计标准的规定。在正确使用和正常维护的条件下，外墙外保温工程的使用年限应不少于25年。

其主要技术参数包括：保温性能、抗风性能、抗冲击性能、耐冻性能、防水性能等。

**6.3.6** 此条文主要是针对外挂墙板的构造要求，一般采用固定支座与滑动支座或摇摆支座结合的构造，以满足结构层间变形要求；嵌入式墙体与柱之间宜采用留有变形缝隙的柔性连接构造。

**6.3.7** 内嵌式、外挂式、嵌挂结合式连接示意图（图1）。



图**1** 连接示意图

**1** 当外墙板采用内嵌方式时，节点构造应符合下列规定：

**1**）外墙板采用刚性连接时，当主体结构达到弹性层间位移角限值时，墙体不应开裂；当主体结构达到弹塑性层间位移角限值时，墙体应不垮塌。

**2**）外墙板采用柔性连接时，应保证主体结构达到弹性层间位移角限值时墙体与主体结构不发生碰撞；当主体结构达到弹塑性层间位移角限值时（含墙体与结构主体间隙），墙体应不垮塌。

**2** 外墙采用外挂连接方式时，墙体平面内层间位移角不应小于主体结构弹性层间位移角限值的三倍。外挂墙板与主体结构采用点支承连接时，节点构造应符合下列规定：

**1**）连接点数量和位置应根据外挂墙板形状、尺寸确定，连接点不应少于4个，承重连接点不应多于2个；

**2**）在外力作用下，外挂墙板相对主体结构在墙板平面内应能水平滑动或转动；

**3**）连接件的滑动孔尺寸应根据穿孔螺栓直径、变形能力需求和施工允许偏差等因素确定；

**4**）外挂墙板的底端应设置不少于2个仅对墙板有平面外约束的连接节点；

**5**）外挂墙板的侧边不应与主体结构刚性连接。

**3** 采用嵌挂结合连接构造应进行受力计算验证或通过系统性能检测验证。

**6.3.8**  水平缝宜采用高低缝或企口缝；竖缝宜采用企口缝、槽口缝或平口缝；当板缝空腔需设置导水管排水时，板缝内侧应增设气密条密封；外墙的突出部位、出挑构件均应作防排水措施；窗口处应做防水处理；外墙板与楼板之间连接缝应采取有效防水措施；阳台的外沿板底应设置滴水线。

外墙板缝所用的密封材料应选用耐候性密封胶，密封胶与墙板的相容性、低温柔性、最大伸缩变形量、剪切变形量、防霉性及耐水性等均应满足设计要求，且应满足外饰面防污和环保要求。密封胶应具备防霉，防火，防水，耐候等性能，可选择：改性硅酮密封胶（MS），硅酮密封胶（SR），聚氨酯密封胶（PU），聚硫密封胶（PS）等。

**6.3.9** 预制外墙板应符合下列规定：

**1** 预制外墙板应符合国家现行标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。蒸压加气混凝土外墙板的性能、连接构造、板缝构造、内外面层做法等应符合国家现行标准《蒸压加气混凝土板》GB 15762及《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17的有关规定。

**2** 预制外墙板露明的金属支撑件及外墙板内侧与主体结构的调整间隙，应采用燃烧性能等级为A级的材料进行封堵，封堵构造的耐火极限不得低于墙体的耐火极限，封堵材料在耐火极限内不得开裂、脱落。

**3** 防火性能应按非承重外墙的要求执行，当夹心保温材料的燃烧性能等级为B1或B2级时，内、外叶墙板应采用不燃材料且厚度均不应小于50mm。

**4** 建筑高度在24m以下的预制混凝土外墙可采用一道材料防水和构造防水相结合做法；24m以上的预制混凝土外墙板缝应采用两道材料防水和构造防水结合做法。板缝宽度应根据极限温度变形、风荷载及地震作用下的层间位移、密封材料最大拉伸-压缩变形量及施工安装误差等因素设计计算，并应满足板缝宽度在10~35mm范围，密封胶的厚度应按缝宽的1/2且不小于8mm设计。

**5** 应采用预制外墙主断面的平均传热阻值或传热系数作为其热工设计值。墙板设计时应尽可能减少混凝土肋、金属件等热桥影响，避免内墙面或墙体内部结露。预制混凝土外墙挂板的保温层厚度可根据广东省节能设计要求确定。预制混凝土外墙可采用内保温墙身构造，由于梁柱及楼板周围与挂板内侧一般要求留有30~50mm调整间隙，内保温可以和防火做法结合实现连续铺设，不会存在热桥影响。

**6** 隔声是重要功能之一，为防止室外及周边环境隔声与噪音的影响，获取安静的工作和休息环境，预制混凝土外墙作为外围护系统的一种，应具备满足设计要求的隔声性能，并应符合现行规范《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。

**7** 预制外墙块材饰面应采用耐久性好、不易污染的材料和工艺，如采用面砖反打、石材反打、人造装饰板材干挂、保温装饰一体板等。当采用面砖反打或正打工艺，宜在工厂内完成，面砖应选择背面设有粘结后防止脱落措施的材料。

**6.3.10** 铝合金门窗的设计应符合现行行业标准《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214的有关规定。塑料门窗的设计应符合现行行业标准《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103的有关规定。

**6.3.12** 轻钢龙骨式复合墙板应符合下列规定：

**1** 轻钢龙骨式复合墙板面板常用的有防潮纸面石膏板、纤维增强水泥板和纤维增强硅酸钙板等，面板应分别符合国家现行相关标准的规定。纸面石膏板应符合现行国家标准《纸面石膏板》GB 9775，纤维增强水泥平板应符合现行行业标准《纤维水泥平板第1部分:无石棉纤维水泥平板》JC/T 412**.**1的有关规定；无石棉硅酸钙板应符合现行行业标准《纤维增强硅酸钙板第1部分：无石棉硅酸钙板》JC/T 564**.**1的有关规定;

**2**  轻钢骨架外部、中部、内部可分别设置防护层、隔离层、保温隔汽层和内饰层，并根据使用条件设置防水透气材料、空气间层、反射材料、结构蒙皮材料和隔汽材料等;

**3** 外侧墙面材料宜采用高密度纤维增强水泥平板等材料；保温隔热材料宜采用岩棉、玻璃棉等；内侧墙面材料宜采用纤维增强水泥平板、纤维增强硅酸板、防潮纸面石膏板等;

**4** 轻钢龙骨外观、尺寸及力学性能应符合现行国家标准《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981的有关规定。骨架组合外墙用轻钢龙骨壁厚不应小于0**.**7mm，骨架组合隔墙用龙骨壁厚不应小于0**.**6mm。轻钢龙骨及龙骨组件的双面镀锌量不宜小于180g/㎡;

**5** 面板与轻钢龙骨骨架应连接牢固，无脱层、翘曲、折裂及缺损，不得出现空鼓和剥落。

**6.3.13** 轻质条板外墙应符合下列规定：

**1**  根据已有应用实践，钢结构装配式建筑采用轻质条板作外墙时，宜采用蒸压加气混凝土条板（ALC条板)、复合夹芯条板等非空心外墙板材，通过外挂、和内嵌等方式连接固定，可用于多层和高层钢结构公共建筑和居住建筑的外墙。

**2** 条板外墙的连接件应保证足够强度，满足层间位移、外力撞击、风压载荷等情况下有效连接。有抗震要求的条板外墙，宜采用柔性连接措施，如与主结构连接处预留伸缩缝、墙板之间间断设置伸缩缝、墙体通过辅加构造柱与主结构采用插件式连接等措施，以当主体结构达到弹塑性层间位移角限值时墙板不被破坏。

**3** 墙板宜根据设计要求采用定制规格，以尽量减少上下接板和补板处理。除另行增加辅加结构梁柱外，采用接板安装的外墙板，其安装高度应符合《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157相关规定。

**4** 设计时应明确对墙板材料吊挂力和抗撞性能要求，墙板上需要吊挂重物或设备时，不得单点固定，应在设计时考虑加固措施，两点的间距应大于300mm。预埋件和锚固件均应做防腐或防锈处理，并避免预埋铁件外露。

**5** 轻质条板外墙的防火性能应符合国家标准的相关规定，试验检测应符合国家标准的相关规定。条板外墙的耐火极限试验方法应按照《建筑构件耐火试验方法》GB/T 9978标准进行，应不低于委托单位要求指标，并应符合现行规范《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

**6** 轻质条板外墙的接缝应严格按照国家标准和行业标准相关要求处理，接缝处应采取不少于一道材料防水和构造防水相结合的做法，当板缝空腔需设置导水管排水时，板缝内侧应增设气密条密封构造。对于有较高防水防潮要求位置，如卫生间、厨房等区域，宜在楼面设置200mm反梁作为挡水带，外墙条板固定在反梁上，接缝可适当采用改性聚合物砂浆、防水耐候密封胶等防水性能可靠材料。轻质墙体外侧应采用专用防水界面剂进行全面涂装，并满足《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235的相关要求。卫生间外墙内侧应设置完整的防水层。

**7** 条板外墙应做外饰面防护层，不仅要符合建筑设计美观要求，也是提高条板耐久性、防水性和气密性的重要措施。常用外饰面层包括防水涂料、面砖、石材、金属和纤维增强水泥外墙装饰挂板等，可采用涂覆、粘贴、干挂、粘挂结合等连接方式。

**6.3.14** 一体化组合外墙应符合下列规定：

**1** 一体化组合外墙与主结构的连接锚固点，除满足外围护墙体自重荷载、风荷载和极限温度变形作用的承载能力外，还要预留充分余地，以防止地震或其它偶发性因素而产生的突然破坏。采用螺栓连接的墙体连接件，应有可靠的防松驰、防滑脱措施；采用外挂或插接的墙体连接件，应有可靠的防滑脱措施。

**2** 一体化组合外墙的装饰面板宜采用无机预涂装纤维水泥板、纤维增强水泥装饰平板、石材蜂窝板、钢石复合装饰挂板等块材饰面，结合建筑整体效果和分割要求，与墙体单元组合采用粘贴连接、粘铆结合、穿透支承、背栓连接、挂件连接等方式。

### 6.4 屋面围护系统

**6.4.1** 钢结构装配式住宅建筑的材料部品选用设计文件应注明找坡材料，防水层选用的材料、厚度、规格及其主要性能，保温层选用的材料、厚度、燃烧性能及其主要性能，接缝密封防水选用的材料及其主要性能等。构造设计、排水设计、防雷设计要求应满足具有良好的排水功能和阻止水浸入建筑物内的作用，冬季保温减少建筑物的热损失和防止结露，夏季隔热降低建筑物对太阳辐射热的吸收，适应主体结构的受力变形和温差变形，承受风、雪荷载及雷电的作用不产生破坏，具有阻止火势蔓延的性能，满足建筑外形美观和使用的要求。

**6.4.2** 采用工业化装配式屋面系统，将屋盖部分防水、保温及外保护系统采用装配集成，避免现场湿作业。太阳能系统的电气性能应符合国家现行标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364、《民用建筑太阳能空调工程技术规范》GB 50787、《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203和广东省《公共和居住建筑太阳能热水系统一体化设计施工及验收规程》DBJ 15-52的有关规定。

**6.4.3** 如果屋面需要采用结构找坡，钢结构具有一定的优势。

**6.4.4** 采光顶与金属屋面的设计应符合国家现行标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255、广东省标准《强风易发多发地区金属屋面技术规程》DBJT 15-148的有关规定。

**6.4.5** 坡屋面上有凸起的天窗、天沟侧壁或其他构件时，防水构造应考虑雨水冲力的影响。

7 **设备与管线系统设计**

### 7.1 一 般 规 定

**7.1.2~7.1.3** 钢结构装配式住宅的设备系统的设计协同和管线综合设计是钢结构住宅建筑设计的重要内容，其管线综合设计应符合各专业之间、各种设备及管线间安装施工的精细化设计以及系统性布线的要求，管线宜集中布置、避免交叉。可以采用包含BIM在内的多种技术手段开展三维管线综合设计，各专业设备管线布置应相互协调，在满足住宅使用功能的前提下尽量集中，少占套内空间，便于维修更换。

**7.1.4** 鉴于居住建筑有着明确的产权划分，具有公共功能的设备及管线应设于公共区域，以便日常维护检修。用于本套住宅的设备与管线在维修更换时不应对其他住户造成影响。

### 7.2 给 水 排 水

**7.2.2** 装配式钢结构住宅建筑应避免连接卫生器具的排水支管向下穿越至下层住户，国家标准《住宅设计规范》GB 50096-2011第8**.**2**.**8条规定，污废水排水横管宜设置在本层套内。同层排水分为降板及不降板两种方式，当采用降板方式时，降板区域内的管道渗漏或地面渗水易对钢结构本体造成腐蚀，极大缩短建筑寿命，同时也会对下层住户造成影响，因此，需考虑降板范围的下层防水及积水排出措施，当采用整体卫浴时可结合防水底盘的性能综合考虑降板范围的防水及排水措施。积水的排出宜设置独立的排水系统或采用间接排水方式。

### 7.3 供暖、通风、空调及燃气

**7.3.1** 本条文规定了钢结构装配式住宅的通风、空调、防排烟、燃气系统设计应符合的现行国家标准，除列出的标准之外，也应符合广东省及深圳市的相关地方标准。

**7.3.2** 深圳市地处夏热冬暖地区，夏季酷热、冬季湿冷，随着人民生活水平的不断提高，对夏季供冷、冬季供热的需求也逐年增加。对于住宅建筑选择集中空调（单冷或冷暖型）系统方式，还是分体空调（单冷或冷暖型）方式，应根据项目定位、使用需求、政策要求、经济技术分析等因素综合确定，所选设备能效等级，应满足相关规范要求。

**7.3.3** 住宅新风应充分利用自然通风，当自然通风不能满足要求时，可按国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第6**.**3**.**4条的规定“自然通风不能满足室内卫生要求的住宅，应设置机械通风系统或自然通风与机械通风结合的复合通风系统”执行。新风系统形式有“机械送风、机械排风；自然送风、机械排风和机械送风、自然排风”三种形式，据此可形成不同类型的住宅新风系统，每种新风系统类型都有其适用范围，应根据住宅的具体情况进行合理选择。在选择新风系统时还应考虑经济性，对用户的实际需求、设备价格和后期的运行维护等进行分析，做到技术经济合理。

住宅新风系统的设计，需进行各房间的新风量设计， 以保证室内空气质量。新风系统的新风量应取按换气次数计算的最小设计新风量和按卧室与起居室计算的新风量之和的较大者。

**7.3.4** 当卫生间和厨房通过共用排气道排出屋面时，屋面应设置风帽，可减少室外风对排风的影响。当通过外墙直接排至室外，当排放点位于建筑迎风面且室外风速较大时，会出现排放不畅甚至可能倒灌，且排风中的污渍对墙体可能有不同程度的污染，影响外立面的整洁，因此应采取相应措施。

**7.3.5** 暖通空调系统的冷热输送管道，应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定，并应采取防结露和绝热措施。冷热水管道固定于梁柱等钢构件上时，应采用绝热支架。

**7.3.6** 本条文对暖通空调设备、管线的施工、运维便利性进行了规定。

**7.3.7** 本条文明确了对暖通空调的管材的要求。因钢结构构件容易传导振动，因此对支吊架提出了应有防颤措施的要求。

**7.3.8** 本条文明确了暖通空调设备安装的要求，当设备直接或间接固定于钢结构主体上时，应设隔振、减振措施。暖通空调系统应选择低噪声、低振动的设备，并根据要求采取相应的消声、隔振和减振措施。冷热管道需考虑热胀冷缩对钢结构构件的影响，必要时设置补偿措施。

### 7.4 电气和智能化

**7.4.2** 电气管线与建筑结构体分离是装配式住宅设备及管线设计的一个重要部分，宜将套内电气管线布置在套内楼板垫层内、吊顶内、隔墙空腔内及隔墙的面上等部位，不仅使设备及管线的敷设满足工业化施工建造要求，也可保证日常维修和后期更换的便捷性。

住宅建筑的公共能耗情况复杂，当未分项计量时，不利于物业管理也难以发现能耗不合理之处。要求对公共的冷热源、输配系统、照明、其他动力系统等设置独立分项计量，有助于分析住宅公共各项能耗水平和能耗结构是否合理，发现问题并提出改进措施，从而有效实施住宅公共节能电气和智能化设备的尺寸和定位宜与建筑模数相协调，尽量统一，做到设计美观、施工安装便捷。在工厂预制的墙板和楼板，由于限制在现场剔凿，故要求设计精细化，预留孔洞和接线盒应准确定位。

8 **内装系统设计**

### 8.1 一 般 规 定

**8.1.1** 现阶段采用传统的湿作业为主的装修方式仍较多，其装修方式粗放、材料消耗高、劳动效率低、装修品质参差不齐，亟须向采用干式方法施工的装修方式转变。向采用工业化生产的集成化、模块化的内装部品进行装配式装修方向发展。

**8.1.2** 装配式装修设计应考虑不同人群、不同阶段的使用需求，钢结构装配式住宅建筑因跨度大、少柱等特点可以灵活的实现空间布置，更好的实现户型的可变性。

**8.1.4** 钢结构装配式住宅建筑应考虑内装部品的后期维问题，根据不同材料、设备、设施具有不同的使用年限，内装部品设计应符合使用维护和维修改造要求。主要应遵循以下原则：应以使用年限较短部品的维修和更换不破坏使用年限较长部品为原则；以住户专用部品的维修与更换不影响共用部品为原则；第三，应以住户专用部品的维修和更换不影响其他住户为原则。

**8.1.8** 钢结构装配式住宅建筑结构出现变形位移会对装饰面造成开裂、挤压等问题，在装修设计时应考虑在不同部位的接口处设置工艺缝、收边线条等消除结构对装饰面的影响。

### 8.2 隔墙与墙面

**8.2.1** 钢结构装配式住宅宜采用装配式轻质内隔墙，既可利用轻质隔墙的空腔敷设管线，有利于工业化建造施工与管理，也有利于后期空间的灵活改造和使用维护。

**8.2.2** 根据目前实施项目调研情况，一些采用轻质条板隔墙采取与建筑主体变形相协调技术措施重视程度不够，产生开裂等问题。

**8.2.5**  条板隔墙按材质和构造可分为空心条板、实心条板、复合夹芯条板、发泡陶瓷条板等，在设计选用时，除应满足隔声、防火、安全等性能指标外，还应考虑其经济性、适用性。

### 8.3 吊 顶

采用装配式吊顶，有利于工业化建造施工与管理，也有利于后期空间的灵活改造和使用维护。电气管线敷设在吊顶空间时，应采用专用吊件固定在结构楼板上，在楼板应预先设置吊杆安装件，不宜在楼板上钻孔、打眼和射钉等。

### 8.4 楼 地 面

**8.4.1** 宜采用工厂化生产的架空地板系统集成化部品，可实现管线与建筑结构体分离，保证管线维修与更换不破坏建筑结构体。同时，架空地板系统的集成化部品也有良好性能，可提高室内环境质量。

架空楼地面对结构地面平整度要求相对较低，干铺和薄贴对楼地面平整度要求较高，楼地面混凝土找平需一次成型，并满足平整度和装饰标高的要求，若因不能达到要求需要二次找平的，宜采用干式工法找平。直接铺设饰面材料或薄贴瓷砖、石材。

**8.4.5** 本条和目前深圳市内装地方标准保持一致。

### 8.5 集成厨房与卫生间

钢结构装配式住宅宜采用集成厨房、卫生间，具备条件时可采用整体厨房、卫生间。整体厨房、整体卫浴采用标准化设计和模块化部品尺寸，便于工业化生产和管理，可为居住者提供更为多样化的选择，具有环保节能优、质量品质高等优点。工厂化生产的模块化整体厨房、整体卫浴和整体收纳单元部品，通过集成、一体化设计、装配式安装，集约实施标准化设计工业化建造，其生产安装可避免传统设计与施工方式造成的各种质量隐患、全面提升建设综合效益。

整体厨房、整体卫浴设计时，应与部品厂家协调土建预留净尺寸和设备管线的安装位置和要求，协调预留标准化接口，还要考虑这些模块化部品的后期维护问题。

厨房、卫浴等采用同层排水方式而进行结构降板的区域宜采用架空地板系统的集成化部品。架空地板内敷设给水排水或供暖管道时，其高度应根据排水管线的长度、坡度进行计算。

9 **部品部（构）件生产、施工安装与质量验收**

### 9.1 一 般 规 定

**9.1.1** 钢结构装配式住宅建筑对于非标部品部(构)件产品的生产，应制定专项技术条件与标准，并应经过省级以上行业主管部门组织专家评审通过。生产和施工“按标准、有管理”进行，是实现建筑业高质量发展的保证。

**9.1.2** 工厂化生产是推行建筑生产方式转型升级的基本要求，目的是提高效率、保证质量，要求一切按章法办事。制作和安装工艺方案应包括采用的标准规范与其他依据、加工工艺设备、材料与外购件检验、加工工艺设计；安装工艺装备、施工工艺、施工场地布置；质量检验方法、质量保证体系、生产进度计划、劳动力计划、安全生产措施与环境保护等内容。部品部（构）件生产过程及管理宜应用信息管理技术，生产工序宜形成流水作业。

**9.1.4** 部品部（构）件生产、安装和验收时，必须采用经计量检定、校准合格且在有效期内的计量器具，并按有关规定正确使用。制作单位、安装单位和土建单位的计量器具宜互校。

### 9.2 生 产 运 输

**9.2.1** 钢构件加工制作工艺和质量除应符合现行国家标准规定外，更应注重通过一体化设计与产品技术体系特点，以保证施工安装及后续专业的顺利实施。

**9.2.3** 根据深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市加快推进现代建筑业高质量发展的若干措施的通知，钢结构装配式住宅建筑钢构件与部品部（构）件应适当提高要求，并加大智能化生产应用。

**9.2.6~9.2.8** 部品部（构）件标识应内容详细，便于运输、检验和管理，也便于各种生产过程索源。内部有重要零部件的部品部（构）件，应在标识内容中特别标明内部零部件的方位或外部连接方位，否则，可能会造成安装误差甚至错误。当需要标明部品部（构）件的运输和堆放要求时，需要明确，否则会影响运输及堆放的可行性以及安全。

### 9.3 施 工 安 装

**9.3.2** 国家现行有关标准规定要求进行复验的材料或部品构件应按规定进行复验。

**9.3.4** 钢结构装配式住宅的质量涉及广大普通百姓民生，关乎社会对钢结构的认知以及钢结构住宅的推广发展，应重视且严格管控其建造质量。

### 9.4 质 量 验 收

**9.4.1、9.4.2** 装配式钢结构住宅的分部工程划分根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300确定。本标准表9.4.2中第1~9项为现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的要求，第10项为现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的要求，结合两个标准，合并一起给出本表。

**9.4.5**  钢部（构）件安装和连接施工质量检验,应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定,本标准的规定与现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定一致。

**9.4.7** 装配式钢结构住宅围护墙体与主体结构连接中的锚栓应按规范要求进行拉拔试验，各类连接方式均应按相应施工规范要求进行安装牢固性、防水性和气密性检查验收。

10 **智能建造与信息化应用**

### 10.1 一 般 规 定

根据住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见【建市〔2020〕60号】，深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市加快推进现代建筑业高质量发展的若干措施的通知，加快推动新一代信息技术与建筑工业化技术协同发展，在建造全过程加大建筑信息模型（BIM）、互联网、物联网、大数据、云计算、移动通信、人工智能、区块链等新技术的集成与创新应用。

### 10.2 数字化设计

**10.2.1** 钢结构装配式住宅不宜采用 BIM 后验证方式进行设计，BIM 后验证方式在项目的施工准备阶段开始介入，发现问题不及时，不利于模块的集成化建造。并且随着项目的实施，设计图纸和模型的一致性难以保证。

**10.2.3** 对于大型项目，BIM 模型的数量庞大，从提高设计和应用效率的角度出发，应根据具体阶段、使用功能的需求建立具有合理精度的 BIM 模型，过于注重精度会造成较大的资源浪费。

**10.2.4** 构件族是构成BIM模型的基本单元，建立符合项目自身条件特点的构件单元族库能充分体现出钢结构装配式的标准化设计理念，起到提质增效作用。结合客观条件对钢结构构件单元进行优化拆分是形成合理的钢结构装配式深化方案的前提。

**10.2.5** 设计阶段BIM常用于各专业协同设计间的碰撞检查分析和施工模拟分析，以避免设计变更及工程返工，为工程节约资源与工期成本。在与土建、机电、幕墙等专业BIM团队协同工作中，将创建好的钢结构BIM模型与土建、机电、幕墙等专业BIM模型整合，前提是要对结构预制构件内的机电设备、管线、预留洞槽等做精确定位，并且考虑构件碰撞、工序交叉、衔接配合。

装配式构件安装模拟包括预制构件安装模拟、机电管线安装模拟、集成厨房、集成卫生间安装模拟、单元式幕墙安装模拟、整体模块安装工艺模拟等。

借助BIM软件帮助建筑师建立限额设计、造价控制的成本意识。建筑碳排放计算分析已作为强制要求列入在现行建筑节能标准中，因此BIM模型应包含建筑材料碳足迹相关信息，以便于在建筑材料、产品选择上能宜采用低碳排放产品，并进行碳排放计算分析。

11 **使用与维护管理**

### 11.1 一 般 规 定

**11.1.1** 设计条件、使用性质及使用环境是贯穿建筑设计、施工、验收、使用与维护的基本前提，尤其是装饰装修荷载和使用荷载的改变，对建筑结构的安全性有直接影响。相关内容也是“住宅使用说明书”的编制基础。

**11.1.2** 装配式钢结构住宅建筑应按住房和城乡建设部《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》，房地产开发企业应当在商品房交付使用时向购买人提供“住宅质量保证书”和“住宅使用说明书”。《建设工程质量管理条例》等对建筑工程最低保修期限作出了规定。针对住宅建筑的特点，提出了相应部品部件的质量要求。

**11.1.3** 本条文内容是保证住宅建筑的功能性、安全性和耐久性。《住宅室内装饰装修管理办法》对室内装饰装修的严禁行为作出了详细规定。

### 11.2 使用、维护

**11.2.1** 装配式钢结构住宅建筑的使用条件、使用性质及使用环境与主体结构设计使用年限内的安全性能、适用性能和耐久性能密切相关，不得擅自改变。如确因实际需要作出改变时，应按有关规定对其进行评估。

**11.2.2** 为确保主体结构的可靠性，在室内装饰装修和整个使用过程中，不应对钢结构采取焊接、切割、开孔等损伤主体结构的行为。管线敷设，宜采用与主体结构和外围护系统分离的方式，避免主体结构和外围护系统的开槽、切割。

国内外钢结构住宅的使用经验表明，在正常维护和室内环境下，主体结构在设计使用年限内一般不存在耐久性问题。但是，破坏建筑保温、外围护防水等导致的钢结构结露、渗水受潮，以及改变和损坏防火、防腐保护等，将加剧钢结构的腐蚀。在室内装饰装修和整个使用过程中，严禁对外围护系统进行切割、开槽、开洞等损伤行为，不得破坏其保温和防水做法。装修施工改动卫生间、厨房、阳台防水层的，应当按照现行相关防水标准制定设计、施工技术方案,并进行闭水试验。

### 11.3 物 业 服 务

**11.3.1** 钢结构装配式住宅建筑宜制订“物业检查与维护更新计划”进行物业的维护和管理，在发达国家已逐步成为建筑法规的明文规定。有条件时，应在住宅建筑的使用与维护中执行这一要求。

在物业管理单位的检查与维护中，尤其应注意外围护系统的损坏以及其他防水构造等,防止渗漏导致钢结构的严重腐蚀。

**11.3.2** 按照《物业管理条例》和《住宅室内装饰装修管理办法》的要求，业主或使用者在装修前应告知物业服务单位并遵守相应的规定。装修及使用中应严格禁止对主体结构、外围护、共用设施设备的损坏。物业服务单位应在装修施工的过程中进行监督，并在施工完成后进行勘查。

**11.3.3** 本条是在条件允许时将建筑信息化手段用于装配式钢结构住宅全生命期使用与维护的要求。